119480383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119480388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119480389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119480430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2022-06-27 | 2021-07-17 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119480431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119480439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480448 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119480450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119480452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119480454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119480459 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119480463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480468 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119480476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119480505 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119480506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-03-12 | 2021-01-21 | 2022-03-12 | 2022 | 2021-04-22 | OH
119480507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119480515 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119480516 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-01-29 | 2021-07-21 | 2022-01-29 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119480517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-31 | 2021-07-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-04 | OH
119480535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119480550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480551 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119480553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480584 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119480586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119480588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480607 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119480611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-07-21 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119480641 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480677 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119480681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-07-31 | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119480711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119480716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119480719 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119480729 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119480730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480731 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119480733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480744 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-05 | 2021-01-21 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119480745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119480746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119480783 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-04-16 | 2021-07-21 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119480788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480800 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119480809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-09 | OH
119480810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480814 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119480834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480857 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119480896 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119480900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119480918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119480929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480934 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480943 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119480954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119480958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480988 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119481014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119481016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119481018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-15 | 2020-07-21 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119481040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119481057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119481062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-15 | 2020-07-21 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119481081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119481085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481104 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481122 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119481126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119481133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-15 | 2020-07-21 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119481137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-15 | 2020-07-21 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119481140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481146 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119481160 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119481161 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119481163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119481204 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481206 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481211 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119481214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119481217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119481222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119481224 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481225 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481231 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481232 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-18 | 2021-07-21 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119481263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119481264 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481285 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481290 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119481291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481334 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119481335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481364 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119481372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481381 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481395 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119481398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119481425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481433 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119481434 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119481435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481446 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119481448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481468 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119481469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481517 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481518 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119481520 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481530 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119481531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481533 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119481552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481555 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481558 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119481559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481561 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119481563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119481574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119481595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119481601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481604 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119481607 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481608 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481609 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481622 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481628 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-05-31 | 2021-07-21 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119481638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481647 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119481649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119481660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119481669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119481670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119481681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481713 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119481718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-02 | 2021-07-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119481764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119481792 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119481793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481795 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481802 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-04 | 2021-01-21 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119481808 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119481825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481831 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481832 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119481835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481858 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481865 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119481890 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119481892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119481924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481930 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119481932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-31 | 2021-01-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119481951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481960 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-03 | 2021-07-21 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119481966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119481968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119481990 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119481999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482027 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119482028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119482033 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119482050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119482054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119482059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119482060 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119482061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119482076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119482090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119482095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119482097 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482162 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482166 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119482168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482171 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2026-05-27 | 2021-01-21 | 2026-05-27 | 2026 | 2020-07-21 | OH
119482172 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482173 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482174 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119482177 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482178 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482182 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119482184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119482185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482217 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119482228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119482265 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482266 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482272 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482275 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119482278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2021-10-24 | 2021-01-09 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119482279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119482281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482282 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119482285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119482291 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119482322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-24 | 2021-07-21 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119482356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119482360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-04-23 | 2021-07-21 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119482369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119482392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482420 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119482421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482426 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119482428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482459 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482465 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482468 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119482491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482494 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119482495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482516 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119482518 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119482519 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119482520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119482521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119482529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119482540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119482546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119482550 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119482551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119482552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482558 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119482560 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119482568 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119482571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119482573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-09-17 | 2021-07-21 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482577 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482580 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119482581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-04-19 | 2021-07-21 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119482582 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482594 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482625 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119482654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119482660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119482661 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119482662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482667 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482675 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119482689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482690 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119482693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119482733 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119482735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119482737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119482747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-21 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119482759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482761 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119482773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482776 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482777 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482778 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-04 | 2021-01-21 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119482791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482796 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119482816 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119482817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119482819 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119482842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482843 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482846 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482847 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482848 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482849 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119482852 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482889 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-21 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119482911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482913 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482914 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119482915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119482918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119482919 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119482921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482922 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482923 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119482924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119482935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119482960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482966 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119482967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119482968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119482969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119482989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119482990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119482992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482994 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119482995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119482998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483000 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483002 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119483008 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119483009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483020 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119483023 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119483031 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119483036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-12-11 | 2021-07-21 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119483043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483046 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119483047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119483050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483052 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483053 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-09-12 | 2021-07-21 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483054 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483057 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119483059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119483066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483068 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483076 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119483077 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119483078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119483087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-07-07 | 2025-07-21 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119483089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119483090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119483094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119483095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483115 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119483117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-21 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119483129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119483153 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119483155 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-08-10 | 2021-07-21 | 2022-08-10 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483158 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483166 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119483168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483174 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-08-17 | 2020-12-31 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119483181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119483186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483189 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119483191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483194 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119483195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119483229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119483240 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483241 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119483247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119483283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119483330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-05 | 2021-01-21 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119483359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119483373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119483384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483430 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-09-03 | 2021-01-21 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119483431 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483437 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119483438 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483439 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483440 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119483441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-18 | 2021-07-21 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483445 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483450 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119483452 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-21 | 2025-07-21 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483455 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-08-03 | 2021-01-21 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119483457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119483458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-02 | 2021-01-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483461 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483463 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483468 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483472 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119483473 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119483476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119483491 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119483497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483498 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119483499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119483514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119483517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119483518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119483531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483536 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119483537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2026-04-24 | 2025-07-21 | 2026-04-24 | 2026 | 2020-07-21 | OH
119483539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483541 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119483543 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483550 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119483552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119483554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483575 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119483578 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119483583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119483586 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119483601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483604 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119483605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-11 | 2021-01-21 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119483630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-05 | 2021-01-21 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119483672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483717 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119483720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483741 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119483743 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119483750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119483752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119483754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483785 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483788 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119483810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483815 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119483816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483822 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-06 | 2021-01-21 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119483826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119483827 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119483828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119483833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119483853 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119483881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119483895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483897 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483899 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483904 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119483946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119483977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119483979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119483980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119483981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119483982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-09 | OH
119483989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119483994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119484013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119484014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119484015 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484071 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119484074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484076 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119484078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119484079 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119484080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484118 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119484119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484125 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119484126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484134 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119484136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119484161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119484162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119484164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119484172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119484173 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-10-23 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119484177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119484178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119484180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-11 | 2020-07-21 |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019 | 2019-02-11 | OH
119484185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119484198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119484203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484204 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119484209 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484210 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119484212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484214 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484215 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119484216 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484220 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119484221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119484229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484285 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119484300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-17 | 2021-01-21 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-09-21 | OH
119484339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-16 | 2021-07-21 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119484362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-17 | 2021-01-21 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119484365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119484371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484372 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-07-21 | 2021-01-21 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119484373 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-22 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119484402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484750 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119484773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-22 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119484775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-22 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119484797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484882 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119484884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119484901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119484950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484951 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119484952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119484953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119484954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119484956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484959 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119484991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119484994 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484995 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119484996 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119484997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119484998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119484999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119485022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485024 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119485025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-31 | 2021-01-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119485028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2022-06-04 | 2021-07-20 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119485040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-18 | OH
119485043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119485092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-07-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119485093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119485094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119485096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485118 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-14 | OH
119485120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485146 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485156 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485164 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485167 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119485190 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119485233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119485250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485276 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-08-31 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485297 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485304 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485305 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119485307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119485309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119485327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119485331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485333 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119485353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119485365 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119485380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485387 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119485394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119485400 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119485403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485431 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119485438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485451 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119485453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119485471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485490 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485493 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485497 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-31 | 2021-01-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119485498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485534 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119485539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119485551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485552 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119485557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485558 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119485563 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485569 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485590 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485594 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485609 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485617 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485618 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119485644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485647 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119485654 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119485655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-26 | 2021-07-22 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119485671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485677 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119485678 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119485679 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119485682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119485683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485699 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485706 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119485707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485709 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-07-08 | 2021-07-22 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119485712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485726 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119485730 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119485732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485737 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485739 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119485746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485752 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485754 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485760 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119485766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485797 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119485816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119485827 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485828 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485833 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119485836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485841 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119485844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119485849 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119485853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119485871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485878 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119485880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485888 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119485889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119485899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119485931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-22 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119485950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119485958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119485967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485969 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119485971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119485975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119485980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119485985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119485991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119485998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119486016 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119486022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119486032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486052 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486054 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119486061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119486064 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119486065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486067 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486076 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119486078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486086 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119486090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486091 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486107 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119486113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119486119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119486121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119486124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486142 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119486143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119486154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486158 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119486160 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119486164 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-22 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119486168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119486170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119486176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119486178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119486182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119486211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486226 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486230 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119486233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119486252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486253 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-18 | 2025-07-22 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119486255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-10 | 2021-07-22 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119486278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486290 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486297 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119486298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119486299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-04-16 | 2025-07-22 | 2022-04-16 | 2022 | 2021-06-21 | OH
119486304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486311 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486315 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486317 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119486346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119486351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486358 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486370 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119486377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119486378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119486379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119486384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119486386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119486398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119486400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486405 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119486407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119486410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119486417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119486418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486422 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119486424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119486440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486448 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119486450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119486454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119486468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119486489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119486491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486496 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119486497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119486517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486527 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 2021-01-22 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486532 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119486558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486559 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119486567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486602 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119486605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119486611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119486620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486656 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486662 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119486664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-03 | 2021-01-22 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119486666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486683 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119486708 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119486721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119486723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-02-06 | OH
119486724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486725 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119486732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486744 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486747 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119486748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486750 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486762 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119486822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486831 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119486833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-07-10 | 2021-01-22 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119486838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486839 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119486840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119486841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486842 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486844 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119486845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486856 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486862 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119486863 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486868 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-12-10 | 2021-01-22 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119486894 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-21 | OH
119486900 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486901 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119486906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486911 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486926 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486942 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119486944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119486946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486948 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119486953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486957 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119486960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486965 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119486971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119486978 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2022-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119486982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119486989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-07-10 | 2021-01-22 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487001 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487003 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119487034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119487044 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119487047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119487054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-07-30 | 2021-07-22 | 2022-07-30 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487092 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119487093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119487098 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487100 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119487119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119487121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119487164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119487175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119487178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487181 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119487186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119487188 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-03-03 | 2021-01-22 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119487213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119487236 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119487276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119487294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487325 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119487326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-31 | 2021-07-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-23 | OH
119487335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487341 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487344 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119487349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487377 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-22 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119487384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119487400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119487402 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487403 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-04-22 | 2021-07-22 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-07-22 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119487435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487442 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119487443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119487448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487464 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-01-18 | OH
119487467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119487474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-28 | 2021-01-22 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487476 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119487483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487487 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487509 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119487515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119487518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487523 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119487525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-04-14 | 2021-07-22 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487544 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119487568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487575 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119487576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119487577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119487619 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487629 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119487631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119487646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119487662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-13 | 2021-07-22 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119487668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487669 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-22 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119487731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119487744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119487746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487747 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487803 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119487821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119487824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-07-27 | 2021-07-22 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119487826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119487831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487836 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119487841 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-09 | 2020-07-22 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119487842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-09 | 2020-07-22 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119487852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119487855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119487872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487893 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119487895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487899 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119487910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119487919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487920 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487925 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119487928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487929 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119487932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119487934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119487935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119487944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119487960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487966 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119487967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119487968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487976 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119487981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119487985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119487987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119487988 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488006 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119488008 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119488028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488030 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119488031 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119488035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488039 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488045 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119488047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119488053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488087 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-06 | 2020-07-22 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119488094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119488105 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119488107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488121 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119488122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119488129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488140 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119488143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119488144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119488145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119488147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119488149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119488153 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119488158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119488161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488165 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119488166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119488167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119488168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119488170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119488171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119488172 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488175 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119488176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119488181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488182 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488184 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488195 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119488198 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119488200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488202 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119488203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119488206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488208 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-01 | 2021-01-22 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119488246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119488254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-22 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119488295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119488329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119488331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-11-24 | 2021-01-22 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488337 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119488338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119488339 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119488355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119488358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488360 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-12-21 | 2021-01-22 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119488372 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119488375 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488384 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-22 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119488406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488412 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119488413 | EC | Cap | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488422 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119488423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488425 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119488434 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119488443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488446 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119488451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488452 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119488489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119488514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488516 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488532 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119488537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-13 | 2020-07-22 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119488543 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-22 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119488544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119488582 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119488594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119488631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488641 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119488643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-05-18 | 2021-07-22 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119488645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488648 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119488662 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119488677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119488679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-14 | 2020-07-22 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119488682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119488684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488697 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119488700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119488706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119488713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119488716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119488718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119488727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119488734 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119488735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488736 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119488740 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119488741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2021-08-17 | 2021-07-16 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119488750 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119488759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488769 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119488770 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-11-26 | 2020-10-22 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119488771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488784 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-22 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119488794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119488795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119488811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488814 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119488819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488820 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-01 | 2021-07-22 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119488821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488823 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488825 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488826 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119488827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488828 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488829 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488830 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488831 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119488832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488834 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119488835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119488860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488863 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119488874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488875 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488882 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119488885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-18 | 2021-07-22 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-07-27 | OH
119488886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119488888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119488903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488904 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488905 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119488907 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488911 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119488912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119488914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488916 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119488917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119488918 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119488919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119488935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119488936 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119488939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119488960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119488965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488972 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119488979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119488983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119488984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119488999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119489025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119489029 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-14 | 2020-07-22 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119489067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-22 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119489090 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489093 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119489097 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489098 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489108 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489109 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119489133 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119489135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489144 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489161 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489224 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119489260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489295 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119489296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119489297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489299 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489314 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119489315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489332 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489336 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489337 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489338 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119489339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489340 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489342 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119489344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489348 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119489352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489359 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119489390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489398 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119489431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119489444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489470 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119489471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489472 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489480 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489482 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489517 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119489518 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119489539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489550 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119489552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489561 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119489562 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119489573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119489634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489636 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119489638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489639 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119489670 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119489711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119489725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119489727 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119489738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489771 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119489772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489815 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489818 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119489819 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-02-11 | OH
119489830 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119489833 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119489841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119489842 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119489843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119489862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489863 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2023-07-22 | 2025-07-22 | 2023-07-22 | 2023 | 2020-07-22 | OH
119489870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489871 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119489872 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2022-06-24 | 2021-01-22 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119489874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489875 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119489876 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119489877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119489906 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2026-06-11 | 2025-07-22 | 2026-06-11 | 2026 | 2020-07-22 | OH
119489907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119489920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-12-22 | 2021-01-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489939 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119489941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119489943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119489950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489957 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489958 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489964 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489965 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489966 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489967 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119489968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119489991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119489999 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490078 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490109 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-07-20 | OH
119490111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119490112 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119490127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490169 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119490187 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119490191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490192 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119490199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119490201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119490204 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119490205 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119490206 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119490207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119490208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119490213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490215 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119490217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-11-19 | 2021-01-22 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119490218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490236 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119490238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490239 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119490273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490300 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119490301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119490320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119490514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119490717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490723 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490730 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119490731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490732 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2021-08-21 | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119490735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490754 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119490770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119490786 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-07-23 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119490789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119490790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490817 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119490818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490858 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490861 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119490890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119490896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119490905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490909 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119490914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-06-13 | 2021-07-23 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119490917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119490918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490921 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490923 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119490928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119490961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119490966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119491015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119491020 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025 | 2020-07-22 | OH
119491021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119491023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119491024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119491026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491027 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119491041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491069 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119491072 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491079 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119491080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119491088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119491089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491102 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119491103 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119491104 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119491105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491113 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119491114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119491117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491140 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491141 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119491153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119491171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119491173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119491174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119491188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119491191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491192 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-09-30 | 2021-07-23 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119491196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491201 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119491202 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119491204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491209 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119491212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-18 | 2021-07-23 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119491221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119491245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491283 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119491284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491288 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119491290 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119491298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491301 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491317 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491327 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119491346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491347 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119491352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119491360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491385 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-07-23 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
119491386 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-07-23 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
119491393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119491418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119491438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491489 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491500 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491504 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119491508 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491509 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-10-15 | 2021-01-23 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119491520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491521 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119491556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119491577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119491580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119491583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491605 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491621 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2019-11-30 | OH
119491625 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2019-11-30 | OH
119491632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119491636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119491639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491644 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119491646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491649 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119491671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491672 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119491673 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119491694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119491716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491763 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119491764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491766 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491769 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119491778 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119491808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491809 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-23 | 2021-01-23 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119491812 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119491830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119491835 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119491854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119491870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491873 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2023-07-23 | 2021-07-23 | 2023-07-23 | 2023 | 2020-07-23 | OH
119491876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491877 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119491890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119491894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119491905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119491911 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119491912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491924 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2021-08-27 | OH
119491928 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2021-08-27 | OH
119491931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491943 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119491972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119491974 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119491977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119491986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119491995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119491997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119492040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492060 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492086 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492088 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119492093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492102 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-23 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119492111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119492119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492124 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119492126 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119492135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492137 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492143 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119492144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492151 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119492177 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119492185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2019-11-30 | OH
119492225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-30 | 2020-07-23 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2019-11-30 | OH
119492228 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
119492234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119492266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492269 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119492281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492295 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492296 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492297 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492298 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492299 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492311 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492312 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119492314 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492330 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119492332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-23 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119492340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492342 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-30 | 2020-07-23 |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018 | 2018-01-30 | OH
119492369 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-07-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119492370 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492374 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492393 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119492399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119492400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119492402 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119492403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119492410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492423 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119492435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119492456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492473 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-07-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119492476 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-07-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119492479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119492490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119492492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119492495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492524 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492531 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119492572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492579 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119492580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119492581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119492585 | EC | Exp | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119492596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-07-23 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119492598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-07-23 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119492601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492606 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119492607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119492622 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-04-14 | 2021-01-23 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119492639 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119492645 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119492650 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119492670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492671 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492681 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119492682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119492684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492686 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119492692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-07-23 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119492700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492729 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-23 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119492730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119492766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119492767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119492772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492782 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492791 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119492811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492812 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492883 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-31 | 2025-07-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119492884 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492935 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492936 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119492940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492945 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-31 | 2021-07-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119492957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119492990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492996 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119492999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493011 | EC | Cap | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493015 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119493016 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493031 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493032 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119493035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493069 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119493070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493073 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119493075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119493077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-23 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119493090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119493092 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119493094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119493095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119493097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493139 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119493168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119493169 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119493182 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493199 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119493203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119493226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119493267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119493300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119493302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493303 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-03-21 | 2021-07-23 | 2022-03-21 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119493304 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-08-26 | 2021-01-23 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119493305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493308 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493341 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119493348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119493354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493357 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119493358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119493385 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119493391 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493393 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119493411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119493424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119493425 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493428 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119493434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493435 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119493437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119493439 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119493443 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119493450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493460 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119493461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119493462 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119493463 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119493464 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119493465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119493468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119493469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119493472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493477 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-07 | 2025-07-23 | 2022-05-07 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119493478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493481 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119493487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119493501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493532 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119493540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493545 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119493547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119493548 | EC | Cap | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119493558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493566 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119493573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119493610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493613 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119493626 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119493631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493637 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119493638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493645 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493652 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493653 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2026-05-25 | 2025-07-23 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-07-23 | OH
119493655 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119493656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119493664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493666 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119493667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119493668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493672 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119493676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119493678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119493701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493708 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-07-21 | 2021-01-23 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119493712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493720 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119493722 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119493740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493744 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119493750 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493796 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493801 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119493832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119493835 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119493836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-13 | 2021-01-23 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119493837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493839 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119493861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493880 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119493882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493898 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493923 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119493925 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-12-23 | 2021-07-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493949 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119493982 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119493985 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119493988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119493989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494020 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-07-23 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
119494036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119494042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119494046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494054 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494058 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119494059 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119494082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119494091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494115 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119494127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119494129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119494135 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119494137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119494143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119494161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119494166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119494189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119494200 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119494202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494203 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-05-21 | 2021-07-23 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119494204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494206 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494207 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119494210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494211 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119494212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119494219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494220 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119494223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119494224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119494225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119494226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119494227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119494228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119494229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494246 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119494279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-07-23 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
119494296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119494301 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119494302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494306 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119494311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119494316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119494363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119494370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119494391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119494409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119494411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494421 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119494450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494453 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-08-01 | 2021-07-23 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119494454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119494505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119494522 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494523 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494525 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119494526 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119494529 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119494582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119494583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-13 | 2021-01-23 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119494584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494605 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119494641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494645 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119494646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119494647 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494648 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119494661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119494696 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119494700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-23 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119494702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119494703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119494713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-03-26 | 2021-07-23 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119494723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494727 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119494731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119494740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494741 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494742 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119494743 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494768 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119494775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494781 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-07-08 | 2021-01-23 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119494783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119494820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119494821 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494822 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494823 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119494831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-02-13 | OH
119494864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119494865 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119494867 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494868 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494881 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-07-12 | 2021-01-23 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119494882 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119494883 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119494884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494886 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119494887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119494888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119494890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119494896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119494911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494917 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119494918 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119494919 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119494922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119494927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494935 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119494944 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119494945 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119494947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119494949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494962 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119494965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119494971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494972 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119494973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119494984 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119494987 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-07-23 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119494994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119495009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119495031 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119495033 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119495045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-03-20 | 2021-01-23 | 2022-03-20 | 2022 | 2021-04-07 | OH
119495079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495103 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119495109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119495120 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-25 | 2025-07-23 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119495126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119495153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495154 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119495155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119495159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119495160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119495161 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495165 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119495193 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119495194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119495195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495196 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-08-01 | 2021-07-23 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119495202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-08-18 | OH
119495207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495209 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119495215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119495248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119495251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495254 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495256 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495259 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495267 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119495269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495275 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495278 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119495283 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119495296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495299 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119495300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495301 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119495304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119495305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119495306 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119495307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119495309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119495310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119495311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119495317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119495332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119495334 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495336 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495337 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495340 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495342 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495344 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495346 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119495348 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119495355 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495356 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119495357 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119495358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495364 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119495366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119495393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495397 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119495399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495400 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119495401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-25 | 2021-01-23 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119495402 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495413 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119495507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119495541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-20 | OH
119495547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119495549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495575 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119495597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119495629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119495630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119495641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119495647 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119495649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119495674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119495675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119495681 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495682 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119495724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495727 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495743 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119495744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495756 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119495757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495823 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119495825 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119495826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Elbow DB | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119495890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119495915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119495916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495917 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-10-11 | 2021-01-23 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495919 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2026-05-26 | 2025-07-23 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-23 | OH
119495920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119495921 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119495933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495970 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119495971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119495996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119495997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496001 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119496007 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119496016 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496018 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-08-03 | 2021-07-23 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119496052 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-03-26 | 2020-12-31 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119496058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496061 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496065 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119496077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119496090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-15 | 2021-01-23 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119496098 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496100 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119496105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119496123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119496124 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496187 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-05-31 | 2021-01-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119496201 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119496206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496212 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119496231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119496245 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119496248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119496252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496298 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119496330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496334 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119496335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119496336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119496337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119496340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496341 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119496349 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-28 | 2021-07-23 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-17 | OH
119496366 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119496416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119496430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119496434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119496436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496467 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119496484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119496491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119496667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119497456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497464 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119497467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497470 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119497473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119497481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119497535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497536 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119497537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-08 | 2021-07-24 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119497538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497555 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119497556 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119497557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119497559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497560 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119497562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497566 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119497568 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119497571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119497576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119497580 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497583 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497646 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-08-15 | 2025-07-24 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119497649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497663 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497674 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119497692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497695 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119497696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119497716 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119497720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497735 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497750 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119497800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497801 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119497802 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119497804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119497814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119497833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497836 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497839 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497844 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497853 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119497856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497857 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119497867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497868 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119497869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497902 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119497920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119497922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497926 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119497928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497929 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497938 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119497941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497953 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119497988 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119497989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119498004 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119498005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119498008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498033 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498042 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119498043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498048 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119498050 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119498064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119498071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119498080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498129 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119498170 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119498188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119498212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119498213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119498217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498221 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498224 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498239 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119498245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498297 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498306 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119498309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498345 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119498350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119498351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119498354 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119498359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119498368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498375 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498401 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119498402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498417 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498431 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119498434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119498435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498441 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119498452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119498454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119498481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119498486 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119498489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498490 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498496 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119498502 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-24 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119498510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498511 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498518 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498534 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498537 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-07-31 | 2021-04-24 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498544 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119498555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498562 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119498563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119498564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119498565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-07-08 | 2021-01-24 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119498570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-07-07 | 2021-01-24 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119498572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119498574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-27 | 2021-07-24 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119498617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119498630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119498634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498637 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498639 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498654 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119498655 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498658 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119498661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498663 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498676 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119498677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119498692 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-24 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119498694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-24 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119498711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498718 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119498720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119498731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119498732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119498733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498751 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-06-16 | 2021-07-24 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119498760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119498769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119498806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119498849 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119498874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498879 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119498888 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-24 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119498901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498922 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119498923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498934 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119498938 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119498939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-06-27 | 2021-01-24 | 2022-06-27 | 2022 | 2021-08-30 | OH
119498945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119498947 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119498948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119498955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498962 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119498969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498970 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498972 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119498973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119498974 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119498975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119498977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119498981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119498987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119498992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119499008 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119499009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119499017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119499023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499025 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499028 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119499029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119499031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499035 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119499038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119499044 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499045 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119499072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499077 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119499087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-06-03 | 2021-01-24 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119499095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119499097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119499098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499099 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119499100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499101 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119499102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499103 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119499104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499120 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499121 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499124 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119499128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119499142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499146 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119499152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119499153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119499156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119499166 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-11-30 | 2021-07-24 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119499234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499270 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119499271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-31 | 2021-07-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119499278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119499282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119499291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119499292 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119499337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499340 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119499360 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119499673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499795 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119499960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119499968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119500068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119500089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119500098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119500181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119500581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500854 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119500913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-15 | 2025-07-24 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119501085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501131 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119501164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501188 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119501210 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119501257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119501288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119501337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119501338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119501388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119501545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119501549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119501684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119501711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119501715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119501716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119501719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501768 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119501779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119501782 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119501788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119501931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119501982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119501988 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119501989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119502018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119502252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502310 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119502313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502372 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119502373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119502412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502414 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119502455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119502471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119502530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119502625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119502918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119502953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119502965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503053 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119503058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119503089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119503246 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119503365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503389 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-24 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119503416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119503433 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119503435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119503584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503587 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119503683 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119503692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119503789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503914 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119503915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119503985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119504087 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119504243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119504392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504420 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119504421 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119504423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119504430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504449 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-24 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119504503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119504504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119504515 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119504518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119504553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119504554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119504556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119504560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119504561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119504563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119504571 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119504580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119504584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504585 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119504606 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119504630 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504632 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119504635 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504637 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119504638 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119504639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504644 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119504645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119504646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119504649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504650 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504656 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504659 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119504661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119504663 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504665 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119504666 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119504670 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119504673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-31 | 2021-01-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119504685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119504686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119504688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119504692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119504708 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119504721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504722 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504723 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504727 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504728 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119504730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119504751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119504755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504762 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119504764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119504767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119504772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119504777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119504779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119504790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119504801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119504802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119504808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119504821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119504822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504832 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119504834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504855 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119504864 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-08 | 2021-07-24 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119504880 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-24 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119504884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-08 | 2020-07-24 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119504885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119504887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119504888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504889 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119504921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119504927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504935 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119504944 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119504945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119504961 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-24 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119504965 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-24 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119504966 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-24 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119504970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-06-03 | 2021-01-24 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119504973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504974 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119504976 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119504985 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119504989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505015 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119505016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-07-08 | 2021-01-24 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505018 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119505021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119505022 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119505023 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119505025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119505035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505059 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119505060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-15 | 2020-07-24 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119505080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505121 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-07-11 | 2021-07-24 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119505138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119505151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119505204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119505206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-08-03 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-08-03 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505248 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119505249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119505263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119505264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119505275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119505276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119505279 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505280 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119505283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505299 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119505302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119505303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505330 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119505342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-02-11 | OH
119505353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119505358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505361 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505371 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119505372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505388 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505389 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119505391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119505394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-26 | 2021-01-24 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505401 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505403 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505435 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505471 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119505475 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119505477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119505479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505521 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505528 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505533 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505543 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119505544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505570 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119505573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119505574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119505575 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505576 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119505577 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505582 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-08-17 | 2021-07-24 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119505584 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-17 | 2025-07-24 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505585 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119505587 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119505589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119505590 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119505591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119505596 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-03-29 | 2021-01-24 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505599 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505602 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505604 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505613 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119505615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119505622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505624 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-05-18 | 2025-07-24 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505626 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505671 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505681 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505682 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505683 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505684 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119505691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119505692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119505700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119505709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-01-11 | 2021-01-24 | 2022-01-11 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119505710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119505717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119505748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119505789 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119505843 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505844 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119505845 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505860 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119505958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119505959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-03-27 | 2021-07-24 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2023-07-24 | 2021-07-24 | 2023-07-24 | 2023 | 2020-07-24 | OH
119506014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119506016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 2021-07-24 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 2021-07-24 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506019 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 2025-07-24 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 2021-07-24 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-03-27 | 2021-07-24 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506037 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-06-29 | 2021-07-24 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119506038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506039 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506046 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119506193 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506194 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506220 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119506221 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506222 | EC | Exp | TIER 2 | H | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506223 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506224 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506228 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119506243 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506254 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506262 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506265 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2022-07-13 | 2021-01-24 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-24 | OH
119506272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119506280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119506284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119506298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119506349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506427 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506428 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119506429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506447 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119506452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119506453 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506456 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506460 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119506461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506462 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506610 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119506611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119506648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506652 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119506655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506669 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119506674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119506810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-25 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-25 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-25 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119506832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119506833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506837 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119506848 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119506849 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119506893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119506931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119506934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119506938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119506939 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119506980 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119506981 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119506982 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119506983 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-25 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506984 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-25 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506985 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506986 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506988 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119506989 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507000 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119507005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119507009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507120 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507121 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507122 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507123 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119507140 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025 | 2020-07-25 | OH
119507195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119507279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-22 | 2020-07-25 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119507297 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-25 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119507395 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119507450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119507458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119507508 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119507531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119507532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119507704 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119507705 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119507706 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119507709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119507724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119507726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119507729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119507961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119507963 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119507966 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119507967 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119507968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119507969 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119507983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-26 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119507992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119507993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119507999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119508016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508018 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119508019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508043 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508044 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119508047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119508061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119508098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-08-01 | 2021-01-26 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508150 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119508151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508152 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119508154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119508203 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119508206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508309 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-26 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119508310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508313 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-06-29 | 2021-01-26 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508332 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508340 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119508362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-06-29 | 2021-01-26 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119508369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508376 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508377 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508378 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508379 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508381 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508383 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508384 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508385 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508386 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119508387 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119508393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508394 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Floater | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508400 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508401 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508402 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508403 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119508404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508406 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-06-11 | 2021-07-26 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119508426 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119508427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-08-01 | 2021-01-26 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508445 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508451 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119508452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508462 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119508491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508496 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119508497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508499 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119508510 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119508512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119508513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119508515 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025 | 2020-07-26 | OH
119508516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-07-26 | OH
119508517 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-07-26 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119508519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119508521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119508522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-26 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119508523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508529 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2022-06-03 | 2021-01-26 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-26 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Loose | Repair | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119508544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119508745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119508746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119508748 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2021-09-03 | 2021-01-24 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119508750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119508805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119508812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2022-06-29 | 2021-01-26 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119508815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119508835 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119508838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2022-05-21 | 2021-01-23 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-23 | OH
119508839 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119508842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 2021-01-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508867 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119508868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119508869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508880 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119508881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119508882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119508885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119508886 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119508890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119508893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508906 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2022-05-21 | 2021-07-07 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119508920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508936 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119508938 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119508950 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119508953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508968 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119508974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119508975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-01-12 | OH
119508982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119508985 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119508995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-27 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119509031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119509067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119509076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119509083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2022-05-21 | 2021-01-07 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119509091 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119509095 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509098 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119509111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509133 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509139 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119509150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509156 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119509159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 2021-01-27 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119509170 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119509174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-03-29 | 2021-07-27 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119509182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119509191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119509198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119509199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119509202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119509220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509223 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119509238 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119509273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119509292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-03-26 | 2021-07-27 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119509301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509333 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119509338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509351 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509370 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119509390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119509392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509402 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 2021-07-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509407 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119509408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509420 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-26 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119509421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119509426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119509427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119509432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119509434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119509436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509437 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 2021-01-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509438 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119509439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509453 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509454 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119509456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509458 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119509473 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119509474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119509481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119509497 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119509501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-27 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119509503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2021-01-01 | OH
119509511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509513 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119509515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509521 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509541 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119509547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119509550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2022-08-01 | 2021-01-26 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-07-26 | OH
119509553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119509567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119509589 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-25 | 2021-01-27 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119509597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119509599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509604 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119509610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119509611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509616 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119509626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119509638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509641 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Floater | Repair | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119509652 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119509653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-25 | 2021-01-27 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119509655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509661 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119509665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-25 | 2021-01-27 | 2022-06-25 | 2022 | 2021-08-13 | OH
119509700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509736 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119509737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509739 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-23 | 2021-07-27 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119509760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509761 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509781 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119509786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119509796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-27 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119509808 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509817 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509823 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509824 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509829 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119509833 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119509868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119509874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119509879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119509880 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119509881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119509886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509890 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-01-22 | OH
119509895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509914 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509930 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119509950 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119509975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119509976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119509982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-27 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119510007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119510020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119510028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510031 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510038 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510042 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-27 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119510050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510051 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119510053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510064 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119510105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119510140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510147 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510160 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510170 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119510172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510179 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119510182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119510220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510259 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119510272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510273 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510278 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119510310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119510361 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119510390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510394 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-12 | 2021-01-27 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119510395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119510409 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119510411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119510423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-27 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119510461 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2021-01-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510472 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119510473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510555 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510556 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510561 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119510563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119510567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510578 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510593 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510594 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119510596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510599 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119510612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510616 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510617 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510618 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510619 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510642 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119510660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510724 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119510725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-11 | 2021-07-27 | 2022-04-11 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119510739 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119510744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510745 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119510746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510760 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119510762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119510764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-04 | 2021-01-27 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-07-10 | OH
119510776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-02 | 2021-01-27 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119510778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510782 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-27 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119510791 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-02 | 2021-01-27 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-10-11 | OH
119510794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510796 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119510861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119510866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510891 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119510899 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-07-27 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
119510906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-27 | 2021-07-27 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119510909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119510920 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119510921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119510927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510948 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119510950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119510962 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119510970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119510991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119510994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119510995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119511004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119511007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511016 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119511026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-27 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119511027 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-27 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119511030 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511032 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2026-06-26 | 2025-07-27 | 2026-06-26 | 2026 | 2020-07-27 | OH
119511041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-11 | 2021-07-27 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511066 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-02-18 | OH
119511068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119511069 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119511070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119511079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511095 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511104 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119511106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-03 | 2020-07-27 | 2021-10-18 | 2020-12-03 | 2021-10-18 | 2021 | 2019-12-03 | OH
119511118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119511121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119511126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119511131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511141 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 2021-01-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511168 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119511175 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511195 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119511205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119511210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119511220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-11 | 2021-07-27 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511233 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-09-24 | 2021-01-27 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119511234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511241 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511244 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511246 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511286 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119511288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511289 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511291 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119511292 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119511293 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119511295 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119511297 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119511298 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119511299 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119511303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119511337 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119511340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119511343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-01-08 | OH
119511345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-07-27 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119511346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511349 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511350 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-03-26 | 2021-01-27 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119511371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511429 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511433 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119511434 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119511435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511439 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511442 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119511444 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119511446 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511456 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511485 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119511487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119511492 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119511493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119511495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511499 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119511504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119511505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511509 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119511527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511539 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119511541 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-22 | 2021-01-27 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119511571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119511574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119511575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119511577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119511604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511605 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511609 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511617 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-07-27 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119511620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119511648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511672 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119511675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511685 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119511688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119511712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119511717 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119511740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119511741 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119511745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511746 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119511756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119511759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119511760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511766 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511770 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-27 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119511771 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119511772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119511775 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119511780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511792 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511793 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511802 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-29 | 2020-07-27 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119511804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511808 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119511811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-27 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511823 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119511825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511838 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119511839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119511841 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-11 | 2021-07-27 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511851 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-08-13 | 2021-01-27 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119511856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511862 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119511881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119511889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119511910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119511913 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119511915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119511916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119511917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-13 | 2021-07-27 | 2022-05-13 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119511918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119511921 | EC | Exp | TIER 3 | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-09-14 | OH
119511923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-07-27 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119511925 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119511932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511933 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119511937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511939 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-27 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119511940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119511954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511956 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119511972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-27 | 2021-07-27 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119511973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119511977 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511978 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119511979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119511984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119512035 | EC | Exp | Buffer Zone | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119512055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119512056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119512060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119512068 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119512071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512094 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119512096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-21 | 2021-01-27 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512123 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119512125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119512128 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119512129 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-27 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119512134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119512160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119512194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119512195 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119512196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2026-05-26 | 2025-07-27 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-27 | OH
119512197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119512198 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119512199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119512207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-27 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119512231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119512241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-08 | 2021-07-27 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512244 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119512245 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119512250 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119512251 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119512257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512266 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512269 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-08-17 | 2021-07-27 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119512286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119512302 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512303 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119512304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512311 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512313 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-06-11 | 2021-07-27 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512327 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512328 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119512331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119512366 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119512394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119512395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119512396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512397 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119512398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119512399 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512408 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119512409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119512439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512497 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119512512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119512516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512543 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119512544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512559 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119512572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-03-27 | 2021-07-27 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-27 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119512584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512599 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512611 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512612 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119512613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119512617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512639 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512640 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512641 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512642 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512643 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512645 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119512650 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512651 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119512652 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119512654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512655 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119512683 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512687 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-01-14 | 2021-01-27 | 2022-01-14 | 2022 | 2021-10-20 | OH
119512688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-07-06 | 2021-01-27 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512690 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512691 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512693 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-10-13 | 2021-01-27 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-07-14 | 2021-01-27 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512698 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512701 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-03-15 | OH
119512702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512703 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119512707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119512709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119512716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119512723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512726 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512727 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-30 | 2021-01-27 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119512731 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119512732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512735 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-24 | 2021-07-27 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119512751 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119512797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119512798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512799 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512801 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119512807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512808 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512809 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119512810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512811 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119512812 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119512816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-31 | 2025-07-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119512821 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119512822 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119512825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119512826 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119512868 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-19 | 2021-01-27 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119512870 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119512876 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512877 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119512890 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119512891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512893 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512894 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119512895 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512896 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512898 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512899 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119512901 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512903 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119512908 | EC | Cap | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512909 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512940 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512941 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119512942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119512943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512947 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119512948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119512965 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119512968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119512991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119512992 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513027 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119513041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119513074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-27 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119513075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-27 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119513142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513191 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513196 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513199 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119513200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513201 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513202 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-27 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119513209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513240 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-08-14 | OH
119513246 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-10-28 | OH
119513248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-01-20 | 2021-01-27 | 2022-01-20 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119513254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-10-01 | 2021-01-27 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513348 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513395 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-09-01 | 2021-01-27 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513398 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513418 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119513419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513440 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513441 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119513450 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513451 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119513452 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119513453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119513471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119513476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119513477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-01 | 2021-07-27 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119513478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119513491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119513492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119513513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119513514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119513517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119513522 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119513535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-10 | 2021-01-27 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119513536 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119513537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-05-10 | 2021-01-27 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119513540 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119513542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119513550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119513571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513578 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119513590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513604 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119513658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513691 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2026-03-04 | 2021-07-27 | 2026-03-04 | 2026 | 2021-08-31 | OH
119513694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119513701 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119513705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513706 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119513707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2022-04-22 | 2021-01-27 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119513708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2026-04-19 | 2021-01-27 | 2026-04-19 | 2026 | 2020-07-27 | OH
119513722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513750 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119513752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119513754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119513755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119513756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119513757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119513790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513799 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119513806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119513808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119513826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119513832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514016 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119514019 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119514110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Relocate | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-01-16 | OH
119514111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119514112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119514133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514136 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119514137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119514149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514160 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119514170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119514172 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119514216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514243 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119514248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514254 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
119514284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119514285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119514286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119514293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119514296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514300 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119514307 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514362 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119514364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119514367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119514398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514399 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514411 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514419 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-07-30 | 2021-07-28 | 2022-07-30 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119514431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119514432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514438 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119514439 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514463 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514469 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514470 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119514497 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119514498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119514511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514512 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-28 | 2021-05-31 | 2021-01-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119514513 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119514515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514542 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119514544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119514546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514570 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119514610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514611 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-10-14 | 2025-07-28 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119514657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119514661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514667 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119514673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119514676 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-06-06 | 2021-07-28 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119514691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514692 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-08-21 | 2021-07-28 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119514711 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-28 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119514720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-07-13 | 2021-01-28 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119514725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514760 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-08-11 | 2021-01-28 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119514763 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119514776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-28 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119514778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119514779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119514795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119514800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514803 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514805 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119514806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514823 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514824 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119514875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119514898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-31 | 2021-07-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119514906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119514912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119514913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-17 | 2021-07-28 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119514914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-05-27 | 2021-07-28 | 2026-05-27 | 2026 | 2021-07-30 | OH
119514936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514937 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119514954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-28 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119514962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-07-28 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119514963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-07-28 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119514976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119514986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119514991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514993 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119514996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515038 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119515052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119515055 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119515057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119515104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515117 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515154 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119515158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119515163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119515164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119515184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119515188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119515189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119515213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119515214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119515215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515233 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119515242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515246 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119515250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119515270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119515308 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-28 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119515309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119515315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515319 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119515331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119515350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119515359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119515377 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-28 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119515380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119515388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119515389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515398 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119515401 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119515404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119515406 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515411 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119515414 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119515415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119515418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515459 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-09-03 | 2021-01-28 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119515460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515463 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119515464 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515466 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-14 | 2025-07-28 | 2022-06-14 | 2022 | 2021-10-22 | OH
119515467 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119515478 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515492 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-27 | 2021-07-28 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119515493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515496 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119515497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-31 | 2021-01-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119515499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119515504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515533 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119515536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515538 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119515552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119515557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515558 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515588 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119515601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119515629 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-28 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119515642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515648 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515653 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119515664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515669 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515671 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-28 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119515672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119515676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515697 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119515698 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119515702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515704 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119515720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515725 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119515735 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119515736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-07-24 | 2021-01-28 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119515752 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119515754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515758 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515759 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515760 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515761 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119515762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119515763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119515764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515768 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-28 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119515769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119515773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-03-26 | 2021-01-28 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119515803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-04 | OH
119515810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515813 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-28 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119515815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515817 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119515819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-12-01 | 2020-08-18 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119515822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119515824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119515831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515832 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119515833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-28 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119515842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-25 | 2021-03-22 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-28 | OH
119515844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515851 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-28 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119515852 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515861 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515869 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515897 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119515901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119515905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515906 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515909 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119515911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515917 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119515930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515939 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119515967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119515973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119515974 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119515975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-11 | 2021-01-28 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119515976 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119515978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516016 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516021 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119516028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119516029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516035 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516040 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119516052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119516056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516060 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119516061 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119516063 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119516065 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-16 | 2020-07-28 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119516095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516107 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516136 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516150 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119516154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119516159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119516178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516179 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-09-11 | 2021-01-28 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119516181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-03-27 | 2021-07-28 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119516204 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-28 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119516213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119516220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119516227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119516228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516231 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119516232 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516240 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119516251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516252 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119516253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516256 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516259 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-09-08 | 2025-07-28 | 2022-09-08 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119516261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516262 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119516301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516317 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119516318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516326 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516340 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119516343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516386 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516403 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516406 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119516438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516464 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-10-27 | 2021-01-28 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-09-19 | OH
119516467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516468 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119516469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516477 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516480 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119516491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516496 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119516497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119516523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-04-28 | 2021-01-28 | 2026-04-28 | 2026 | 2021-06-25 | OH
119516524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119516525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119516531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516533 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-04-04 | OH
119516560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516563 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119516565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119516583 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516600 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-09-24 | 2021-07-28 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119516610 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-28 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119516623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119516632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516635 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119516636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516660 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516669 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516689 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119516691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119516693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516696 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516697 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119516698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516736 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119516737 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119516754 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516758 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516762 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516766 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119516781 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119516787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516788 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-01-21 | 2021-07-28 | 2022-01-21 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119516793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516794 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119516799 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119516801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119516803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-04-19 | 2021-01-28 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119516804 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119516809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516813 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516815 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119516817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119516840 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-11-27 | 2021-07-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516852 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-11-27 | 2021-07-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516853 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516870 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119516873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516879 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516899 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119516936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119516941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516948 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119516960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119516961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-02 | 2025-07-28 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119516962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119516963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119516977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119516979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516984 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-07-28 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
119516989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119516991 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119516993 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-05-26 | 2025-07-28 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-28 | OH
119516994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119516999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119517018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119517020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-11-27 | 2021-07-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517024 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517068 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119517083 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119517088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517097 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517133 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-09-08 | 2021-01-28 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119517134 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517136 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119517146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119517157 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-12-31 | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517183 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517184 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119517185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119517213 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119517217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-11 | 2021-07-28 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119517222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119517225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119517233 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119517236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119517260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119517303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517322 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119517328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119517334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517343 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119517353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119517383 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119517389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517398 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119517399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119517421 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119517423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517425 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119517426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-10 | 2021-01-28 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119517432 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517434 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517457 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119517458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517460 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119517481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119517482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517483 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517484 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-05-26 | 2025-07-28 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-28 | OH
119517489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119517491 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119517493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517502 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-05-26 | 2025-07-28 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-28 | OH
119517503 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119517507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119517539 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119517554 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517555 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517556 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-04-05 | 2021-01-28 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119517567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517571 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517577 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119517578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119517587 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517622 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119517634 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119517635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119517636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517638 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119517643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119517645 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517675 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-27 | 2021-01-28 | 2022-06-27 | 2022 | 2021-11-03 | OH
119517687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517692 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517696 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119517698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517699 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119517711 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119517712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119517738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517739 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119517743 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517745 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517757 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119517771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119517780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-26 | 2021-01-28 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119517807 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119517815 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119517826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119517832 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119517838 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119517841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119517842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119517845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119517853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119517862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119517863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119517864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119517866 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517868 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517872 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119517874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119517875 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119517895 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119517905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-04-30 | 2021-01-28 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119517929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119517952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119517959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-28 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119517962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517970 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119517972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119517997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119517998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518021 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518025 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119518026 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119518029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119518048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119518066 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 2021-08-17 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119518091 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2026-05-26 | 2025-07-28 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-28 | OH
119518092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119518096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-06-10 | 2021-01-28 | 2022-06-10 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518098 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119518100 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119518101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-10-10 | 2025-07-28 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518109 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119518111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518112 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518149 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518152 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119518165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518166 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119518168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119518180 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119518202 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518206 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Do Not Use | Install | 2020-04-24 | 2020-07-28 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
119518242 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518243 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119518247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518255 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119518256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119518260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119518296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-07-13 | 2021-01-28 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518313 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119518320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119518323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518331 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119518335 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119518354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119518360 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119518368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518371 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119518385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-28 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119518386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119518389 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 2021-08-17 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119518400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-25 | 2020-07-28 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119518402 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-05 | 2020-07-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119518404 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-05 | 2020-07-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119518410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518438 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-31 | 2021-07-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Do Not Use | Install | 2020-04-24 | 2020-07-28 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
119518455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518457 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-22 | 2020-07-28 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119518490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518491 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518494 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119518500 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119518506 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119518507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-05-20 | 2021-01-28 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518531 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119518577 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518580 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2025-07-28 | 2021-01-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-07-14 | 2021-01-28 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518624 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518625 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119518626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518653 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518657 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518660 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518665 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518680 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2023-03-05 | 2021-07-28 | 2023-03-05 | 2023 | 2020-07-28 | OH
119518681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-03-05 | 2021-07-28 | 2022-03-05 | 2022 | 2020-07-28 | OH
119518683 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119518698 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119518702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518704 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518732 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119518740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518749 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518762 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119518767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119518768 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119518769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119518770 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119518773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518774 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119518778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518780 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119518781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119518796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518819 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119518830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518835 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119518836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119518837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119518882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119518888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119518899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119518941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119518942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518948 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119518949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119518953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119518980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-11-27 | 2021-01-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519065 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519099 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119519104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119519110 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519111 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519114 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119519115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519133 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519134 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119519145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119519167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519181 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119519192 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119519201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519202 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519204 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119519205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519208 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519211 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119519214 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119519215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119519216 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119519238 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519250 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519333 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519351 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519357 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519424 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119519428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519462 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119519464 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119519466 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119519467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119519689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119519914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2022-04-28 | 2021-07-01 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119519916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-29 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119519924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119519926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519950 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119519951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519957 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119519958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119519964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519966 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519967 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519968 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119519980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-07-29 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-11-25 | OH
119519991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119519994 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119519995 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119519996 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119519998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119519999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119520011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520014 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-29 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119520016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520018 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119520030 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119520031 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119520033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520039 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-09-08 | 2021-07-29 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119520041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520111 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520117 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119520118 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119520123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-01-01 | OH
119520127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119520129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119520141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119520143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119520149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119520163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119520190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520193 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520208 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520229 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119520240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119520255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119520264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119520269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520296 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119520322 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2026-05-26 | 2021-01-29 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-29 | OH
119520326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520332 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119520336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119520338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-08-31 | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119520366 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119520368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520382 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119520383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119520389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520390 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119520393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520424 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119520441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520448 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520469 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119520487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 2021-01-27 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119520490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520491 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520494 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520496 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119520497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520522 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119520527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119520536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520547 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119520549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119520551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119520556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520564 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119520565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119520572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520600 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119520603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-03-23 | 2021-01-29 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119520611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520612 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119520617 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119520619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520647 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-10-13 | 2021-01-29 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119520648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520682 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119520684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119520702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520714 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119520735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119520736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119520750 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119520756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119520761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520770 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119520774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119520807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 2021-07-27 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119520830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119520835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119520860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119520876 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-27 | 2021-07-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520881 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119520885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119520889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119520901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520911 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119520913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119520919 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Customer Related | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119520932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 2021-07-27 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119520951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520957 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119520962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119520980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119520997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119521004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521012 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119521018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119521019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119521022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521024 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119521028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-01 | 2021-07-29 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119521040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521045 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023 | 2021-03-10 | OH
119521046 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119521047 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119521048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521050 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119521053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521054 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119521057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521066 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521067 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-29 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119521084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119521110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521131 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119521140 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521142 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119521145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521164 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119521167 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521187 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119521193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521219 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119521252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521253 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521282 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119521283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521304 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119521308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521316 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119521323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521324 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119521325 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521326 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119521327 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521340 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119521343 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521364 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119521366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119521390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119521391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521404 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119521407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-29 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119521421 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-29 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119521431 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521432 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521437 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119521459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119521497 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521500 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025 | 2020-07-28 | OH
119521501 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119521503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521505 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119521508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119521524 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119521553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119521554 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521555 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-08-15 | 2021-01-29 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119521559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521588 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119521600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-04-26 | 2021-07-29 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119521601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521628 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521640 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119521641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119521642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119521653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119521687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119521697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-08-12 | 2021-01-29 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119521700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-07-07 | 2021-01-29 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119521702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119521708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119521714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-29 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119521716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521734 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521735 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119521736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521741 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521746 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119521751 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521788 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119521794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521802 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521829 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119521836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521864 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119521866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-29 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119521882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119521890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119521897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119521902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119521942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521950 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119521978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119521980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521983 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119521987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119521988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119521989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119521999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119522029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522036 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522049 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522053 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522054 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119522055 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119522057 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119522069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119522103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522122 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522123 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-08-25 | 2021-01-29 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119522124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522128 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119522132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522141 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119522142 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522149 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522158 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119522159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522160 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119522164 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522177 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119522179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522188 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119522191 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522222 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119522223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119522246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522250 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522257 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522258 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-04-24 | 2021-01-29 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522273 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-25 | 2025-07-29 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522295 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119522296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119522327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-09-28 | 2021-07-29 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119522351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119522359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522362 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522380 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119522390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522392 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119522394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119522485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522486 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119522488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522490 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-09 | OH
119522491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522492 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119522496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119522498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522500 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119522506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119522527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119522537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119522539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119522540 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522547 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-08-12 | 2025-07-29 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119522561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522565 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119522568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522571 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119522572 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522575 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522578 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119522579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119522597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119522598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522605 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522607 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522613 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119522615 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522617 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119522623 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119522624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-04-14 | 2021-07-29 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522625 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119522636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119522637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119522644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119522682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-03 | 2021-07-29 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119522685 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522729 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119522734 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119522735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522736 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522737 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119522750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-07-13 | 2021-07-29 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522755 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522759 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119522760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522768 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119522770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522775 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119522776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119522792 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522800 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119522806 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119522808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-05-20 | 2021-01-29 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119522812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119522821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522826 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119522829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119522830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522831 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119522833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522847 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119522848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119522849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119522863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119522864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522866 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119522879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119522903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119522910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119522917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119522981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522982 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119522991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119522998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119522999 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523023 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119523025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-27 | 2021-01-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523026 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-22 | 2021-01-29 | 2022-06-22 | 2022 | 2021-09-13 | OH
119523030 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523031 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523037 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119523040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523041 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-10-04 | OH
119523057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119523059 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119523060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119523066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523068 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119523077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523100 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119523104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523125 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119523144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-07-29 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119523150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119523154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119523156 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119523157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523167 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523192 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119523199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523211 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-14 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119523214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523217 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-22 | 2020-07-29 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119523240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523242 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119523245 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523246 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523248 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523264 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523265 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119523266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119523270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523271 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523277 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119523288 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119523293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119523294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119523295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119523304 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-07-29 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119523312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119523314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119523336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119523338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119523352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523355 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119523356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-03 | 2020-07-29 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2019-12-03 | OH
119523362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523364 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523381 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523385 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119523386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523387 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523399 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119523441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-04-01 | 2021-07-29 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119523446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119523462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523466 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119523468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-09-30 | 2021-07-29 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523508 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119523514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119523533 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119523538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-10-29 | 2021-07-29 | 2022-10-29 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119523542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119523551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523552 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523573 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119523578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523581 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119523584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119523614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523638 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-28 | 2021-01-29 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119523651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119523668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119523680 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119523700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119523707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119523711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523763 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119523764 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523802 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523803 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523808 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523819 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119523820 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523827 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119523828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523839 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119523846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-05-06 | 2021-01-29 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119523849 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119523860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119523864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119523865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119523867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119523868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119523869 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-05-13 | 2021-01-29 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119523871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119523874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119523876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119523890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119523897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523899 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523904 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119523924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119523955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119523956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119523960 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119523963 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119523984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-07-29 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119524000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119524006 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524007 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119524008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524018 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119524055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-11 | 2021-01-29 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119524071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524074 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119524078 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119524120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119524124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524127 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119524135 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119524163 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119524168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524173 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119524175 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524176 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524201 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119524207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524211 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119524235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119524256 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524270 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119524306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524307 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119524309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119524312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119524332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524334 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-07 | 2021-07-29 | 2021-11-07 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119524358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119524359 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119524398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119524419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524436 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119524437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524438 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119524444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119524446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119524447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-29 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119524449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119524456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524465 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-06-19 | 2021-07-29 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119524466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119524477 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524480 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119524481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524496 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524498 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524527 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119524561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119524563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524567 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119524570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119524595 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119524596 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119524598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524610 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119524615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524630 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119524633 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524640 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524642 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524671 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-29 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119524683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524703 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119524710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-08-03 | 2021-07-29 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119524715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-06-29 | 2021-07-29 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119524718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524721 | EC | Exp | Zone 1 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524722 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-08-03 | 2021-07-29 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119524726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2022-05-17 | 2021-07-29 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119524731 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524736 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119524744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119524770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119524773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-27 | 2021-01-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524782 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119524891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524931 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119524932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524945 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524949 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524964 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119524968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119524981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119524982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119524983 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119524985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119524987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119524988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119525016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525058 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119525142 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525144 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525226 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-11 | OH
119525227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525301 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119525302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525308 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525309 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119525315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525319 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525450 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119525451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525453 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119525454 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525456 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119525457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525461 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525466 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119525467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119525505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525548 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525574 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525577 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525578 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119525579 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525582 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525584 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525586 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119525731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525733 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525791 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119525792 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119525794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119525798 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119526032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119526174 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526175 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526176 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526177 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119526178 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119526180 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119526184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119526185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119526189 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119526201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526203 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526206 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119526236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526260 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119526265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526274 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526306 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119526307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119526332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526336 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119526350 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-28 | 2025-07-30 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119526351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119526354 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-26 | 2021-01-30 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119526359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119526364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526385 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119526388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526389 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119526411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119526416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119526417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119526418 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526431 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119526433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119526438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119526440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119526442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526453 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-09 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119526456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119526484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119526487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-14 | 2021-01-30 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119526495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526497 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526499 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526516 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-09 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119526518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526519 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119526522 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-12 | 2021-01-30 | 2022-07-12 | 2022 | 2021-10-22 | OH
119526532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119526535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119526536 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119526541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119526546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526560 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119526570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119526574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119526588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119526631 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526633 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119526635 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526638 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119526639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526641 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526645 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119526670 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119526673 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119526706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526708 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526742 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526744 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119526748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119526752 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526758 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-08-02 | 2021-01-30 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119526770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119526780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119526783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526791 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-12-10 | 2021-01-30 | 2022-12-10 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119526801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526802 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119526804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526805 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119526806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119526816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526819 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-30 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119526833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2021-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526850 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526870 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119526871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119526872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119526877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-25 | 2020-07-30 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119526905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526910 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-09-07 | OH
119526911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119526913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119526942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526943 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119526948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119526986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119526991 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119526995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527003 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119527004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119527005 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119527021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527022 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119527052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527056 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527073 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119527074 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119527075 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527078 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527088 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119527089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527091 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527092 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527093 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527098 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-06-18 | 2021-01-30 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-09-16 | OH
119527099 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527112 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527129 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527164 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527181 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527203 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527206 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527212 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119527215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119527220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527221 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527227 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119527236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-02 | 2021-01-30 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-02 | 2021-01-30 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527242 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-10-02 | 2021-01-30 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119527243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527244 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119527245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119527247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119527260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527274 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119527277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119527278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119527286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119527288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527312 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527323 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-04-30 | 2025-07-30 | 2026-04-30 | 2026 | 2020-07-30 | OH
119527324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119527347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119527350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527354 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119527357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119527368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527374 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119527375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527387 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119527395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527399 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119527410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-30 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119527434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119527445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527449 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119527460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119527461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527468 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119527477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527497 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119527512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119527518 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-25 | 2020-07-30 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119527519 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119527521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119527523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527536 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-05-25 | 2021-07-30 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-07-30 | OH
119527556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119527557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-04-09 | 2025-07-30 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-07-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-12-09 | 2021-07-30 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119527568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527571 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527576 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527590 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-10-19 | 2021-01-30 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119527596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527597 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527618 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119527633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119527635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527643 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119527648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119527656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119527662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119527665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119527680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527685 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119527700 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119527701 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119527705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527707 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119527709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527713 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527734 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119527735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527743 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119527754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119527756 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-06-26 | 2025-07-30 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119527779 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119527791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527804 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527813 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119527844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527859 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119527867 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119527876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527882 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119527884 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-07-30 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119527890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119527893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527903 | EC | Cap | Zone 1 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119527910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527912 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119527913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527916 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119527917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-02 | 2021-01-30 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119527932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119527933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119527935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527970 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527971 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119527983 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527990 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119527993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119527999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119528009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528014 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528022 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119528023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119528031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119528033 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119528035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528039 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528055 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119528067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528072 | EC | Pole | Zone 1 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119528081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528082 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119528085 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119528088 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-27 | 2021-01-30 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119528089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119528101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528102 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Steel Lattice Pole | Guarding Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119528156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528163 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119528175 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119528179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119528180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-06-29 | 2021-07-30 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119528183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119528226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528228 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528242 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119528243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119528277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119528294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528303 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528306 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528308 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-30 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119528328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528354 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119528355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528360 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119528363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119528376 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528381 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119528382 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528395 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119528402 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528414 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528416 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528435 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119528440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528442 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-10-09 | 2025-07-30 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119528465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119528490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528500 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119528501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119528504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528527 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119528530 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528540 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528544 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119528553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528566 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528568 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528572 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528599 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119528601 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119528605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119528607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528619 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-07-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119528622 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119528633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119528646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528647 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119528648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119528656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119528664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119528665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528672 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119528676 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119528693 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528714 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119528715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119528716 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119528719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528724 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-02-15 | OH
119528732 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528734 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119528742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119528755 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119528756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528759 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-07-30 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119528783 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119528793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119528794 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119528795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119528799 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119528816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119528819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528821 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119528829 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119528845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119528861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119528872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528896 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119528898 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119528906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119528913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119528920 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-11-25 | 2020-08-30 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119528922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119528968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119528985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119528989 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-07-30 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119529011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529013 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529014 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529015 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119529056 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529063 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529073 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119529077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119529085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119529100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529101 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529108 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119529123 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529139 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119529158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529159 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529169 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119529173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119529174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119529201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-01-03 | 2021-01-30 | 2022-01-03 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119529204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119529247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119529249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529260 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529262 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119529285 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119529286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529292 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119529294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-14 | 2021-07-30 | 2022-07-14 | 2022 | 2021-08-27 | OH
119529295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119529376 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529377 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119529378 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119529390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119529408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529412 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-22 | 2021-07-30 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119529436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119529449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119529450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119529454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529458 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119529465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119529473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529486 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529503 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529515 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529532 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119529533 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-09-25 | 2025-07-30 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119529534 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119529538 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119529540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119529589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529607 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-30 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119529624 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119529635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529637 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-11-27 | 2021-07-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119529639 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-11-27 | 2021-07-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119529644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119529646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119529648 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-11-27 | 2021-07-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119529650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-07-01 | 2021-07-30 | 2022-07-01 | 2022 | 2021-07-29 | OH
119529652 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119529656 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-07-30 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119529672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529673 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119529675 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119529677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-30 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119529685 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529689 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119529701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529702 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-10-01 | 2021-01-30 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529707 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119529708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529712 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-06-30 | 2021-01-30 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119529713 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119529714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119529721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-12-12 | 2020-07-30 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119529741 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529744 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119529745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119529746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025 | 2020-07-29 | OH
119529747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529773 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-09-26 | 2021-01-30 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119529780 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-25 | 2021-01-30 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119529803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119529809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529810 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 2021-09-04 | 2021-07-16 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119529815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529817 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119529823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119529825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119529827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119529829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119529839 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529845 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529846 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529848 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529852 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119529883 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529887 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-07-30 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119529910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529917 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529918 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529919 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119529921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529923 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-25 | 2021-01-30 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119529925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529936 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119529944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529947 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119529957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529969 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529990 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529991 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119529992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119529998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530004 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530006 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119530022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119530023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119530026 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-30 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119530028 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-30 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119530040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530099 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530104 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119530105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119530107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530144 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119530149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119530177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119530186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-07-30 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119530210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119530211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119530212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119530216 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-09-02 | 2021-01-30 | 2022-09-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119530218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530219 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119530223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119530225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119530238 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530250 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530251 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530252 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530262 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119530265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119530275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119530278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119530279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530284 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530285 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530287 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530337 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119530366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530367 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119530368 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530373 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119530377 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530393 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530395 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530402 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530403 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530407 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119530425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530428 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530441 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530447 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119530480 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119530482 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-08-12 | 2025-07-30 | 2026-08-12 | 2026 | 2020-07-30 | OH
119530483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530486 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530487 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530489 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530491 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530495 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119530496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530499 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119530521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119530524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119530527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530530 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119530728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530729 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530810 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530812 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119530813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-12-31 | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530820 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530821 | EC | Cap | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530822 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119530824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119530993 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119530996 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119530999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-05-26 | 2021-07-30 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-30 | OH
119531068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-06-07 | 2021-07-30 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531082 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119531083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-05-26 | 2021-07-30 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-07-30 | OH
119531084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119531085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-05-26 | 2021-07-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119531093 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531099 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-09-16 | OH
119531103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531104 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531105 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119531161 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119531162 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531263 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531265 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119531277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531346 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531348 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119531373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119531445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531447 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119531448 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119531496 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119531498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531499 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531602 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119531603 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119531606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531627 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531640 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531641 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119531642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119531649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119531784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119531789 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119532020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119532021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119532025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119532026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119532027 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119532028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119532029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119532589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119532626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2023-07-30 | 2021-01-30 | 2023-07-30 | 2023 | 2020-07-30 | OH
119533548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119533552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119533560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119533566 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119533572 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533607 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119533651 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-22 | 2021-07-31 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119533682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533683 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2022-07-21 | 2021-01-30 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119533685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-19 | 2025-07-31 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119533688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2022-08-02 | 2021-07-30 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119533689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119533692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533693 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119533696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-04-14 | 2021-01-31 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119533698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2022-08-02 | 2021-07-30 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-07-30 | OH
119533699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533710 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119533712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119533714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119533720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119533727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533751 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119533752 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119533757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119533759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119533762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533763 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-11-27 | 2021-01-31 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533768 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119533782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533791 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119533802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533812 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119533820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533823 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119533825 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119533827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119533833 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119533835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533839 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119533842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119533844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119533876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533891 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119533895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119533897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533908 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119533909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-31 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119533923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-11-15 | OH
119533925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-01 | 2021-01-31 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119533926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533944 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119533946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119533960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119533963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119533975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119533977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119533978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119533993 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119533994 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119533995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119533999 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119534002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119534012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119534014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534063 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534068 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2022-06-12 | 2021-07-17 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119534071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534074 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-11-24 | 2021-07-31 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119534082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Flashed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534083 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-03 | 2021-07-31 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119534085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-18 | 2021-01-31 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119534122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119534145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534148 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119534150 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119534194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-31 | 2021-01-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119534206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534208 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534210 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-10-08 | 2021-01-31 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119534212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119534215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534219 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119534238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119534256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-31 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119534261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534272 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534278 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119534279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119534292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119534308 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119534310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119534311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119534313 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119534314 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-10-17 | 2021-07-31 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119534317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534340 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119534341 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-11-02 | 2021-07-31 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-21 | 2025-07-31 | 2022-06-21 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534353 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119534374 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534412 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534423 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119534424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119534427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534461 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119534466 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534469 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534470 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119534471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119534474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119534476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119534477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119534487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534489 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534494 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119534495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119534500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534502 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534504 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534507 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-30 | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534531 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534553 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119534562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119534568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534585 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119534586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119534590 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-21 | 2021-01-31 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534591 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119534595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119534607 | EC | Cap | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119534627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119534634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534647 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534665 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119534666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119534677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119534698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534699 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119534701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119534706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534710 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119534711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534712 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-07 | 2021-01-31 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119534754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119534764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534769 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534787 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119534798 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-11-13 | OH
119534810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534811 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119534812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534814 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119534819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119534821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534823 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119534824 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-04-15 | 2025-07-31 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119534827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534832 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119534833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534838 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534852 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119534853 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-31 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119534854 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119534855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534856 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534892 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119534895 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534907 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119534908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119534913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534923 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119534924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-07-31 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119534933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-13 | 2021-01-31 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119534934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119534937 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119534939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534957 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119534958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534960 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119534961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119534965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119534988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119534992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119534995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535010 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119535029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119535040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119535048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119535054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119535057 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119535061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119535064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535067 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119535074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119535075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535079 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535090 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119535092 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119535100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535102 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119535104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-21 | 2021-01-31 | 2022-06-21 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119535112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119535140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119535152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535159 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-08-08 | 2021-01-31 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119535164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119535165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119535169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119535181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535186 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535187 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535192 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535193 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119535194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535196 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-11-27 | 2021-07-31 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535210 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119535217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119535242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535261 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119535313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119535324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119535332 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535370 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535378 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119535406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535415 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-11-17 | OH
119535416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119535426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535429 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119535442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535455 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119535463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535464 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119535514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535551 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119535579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119535580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535599 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119535610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119535611 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-13 | 2021-01-31 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119535612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535616 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535619 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119535632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535634 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119535637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119535655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119535658 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119535660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119535661 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2021-07-07 | 2021-07-30 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119535666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119535668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119535688 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119535698 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535701 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119535702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119535703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119535707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535737 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119535739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119535747 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119535754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535806 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535808 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119535809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119535810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-04-12 | 2021-07-31 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119535814 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119535815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119535816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119535830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535858 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535859 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119535863 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119535868 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119535871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535872 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119535875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119535876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119535893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119535896 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535900 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119535904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535905 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119535911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119535935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119535936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119535937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119535946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535957 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119535963 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-31 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119535970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-25 | 2021-01-31 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119535972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119535975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119535983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-24 | 2020-07-31 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119535986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536006 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119536007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119536011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119536020 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536025 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119536035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536040 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119536042 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536047 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119536050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119536052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536054 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119536077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119536080 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536081 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119536082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536087 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536091 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119536093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536111 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119536112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536122 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119536127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536132 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536135 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119536138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119536142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-31 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119536150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119536160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119536161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536168 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119536180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119536183 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119536189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119536191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119536193 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119536194 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119536195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119536196 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119536199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536211 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119536213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119536214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119536223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536225 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536243 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-07-31 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119536251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119536309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-18 | 2021-01-31 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536317 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119536331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119536336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-23 | 2021-01-31 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536351 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119536352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119536353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119536354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119536359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119536361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119536362 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119536366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119536372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536395 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119536398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-29 | 2025-07-31 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536422 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119536427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536441 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119536442 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119536443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119536449 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-12-22 | 2020-10-31 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119536453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536471 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119536473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119536494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536497 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119536498 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-08-10 | 2021-01-31 | 2022-08-10 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536502 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536522 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-08 | 2021-01-31 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536545 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119536548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536549 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119536550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536553 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536554 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536559 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119536564 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-08-06 | 2021-01-31 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119536566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119536567 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536580 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-24 | 2021-07-31 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536583 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536585 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119536587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119536593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536594 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536597 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-12-31 | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536598 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119536600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119536652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119536654 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119536661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119536669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119536670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119536673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536677 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119536678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536701 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536706 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119536707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536709 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119536712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119536727 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-31 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119536730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536736 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536738 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119536760 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119536769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119536772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536778 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119536779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119536812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536839 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-05-25 | 2021-01-31 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119536880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536882 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119536883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119536886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119536903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536906 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119536908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119536992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119537091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119537099 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119537113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537116 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537117 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537118 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537119 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537135 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537136 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119537161 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119537164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537166 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537178 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119537211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537273 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119537274 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119537275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119537303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119537309 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119537322 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119537340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537344 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119537354 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119537361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-12 | 2020-07-31 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2019-11-12 | OH
119537413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537531 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537532 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119537556 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119537616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119537619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119537622 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537650 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537653 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537658 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119537668 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119537669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119537682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119537683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119537689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119537736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119537780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119537818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119537819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119537842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119537844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537845 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119537846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537854 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119537856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119537858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537871 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119537872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119537875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119537912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119538010 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119538011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119538014 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119538060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119538082 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119538089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-16 | 2021-01-31 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119538222 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119538225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538231 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538237 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538260 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538261 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119538270 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119538271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538274 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119538278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538305 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119538330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119538422 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119538423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538425 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119538426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119538435 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119538450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538457 | EC | Exp | TIER 3 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119538458 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119538601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538602 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119538603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538669 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-04-04 | 2021-07-31 | 2022-04-04 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119538676 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-06-23 | 2021-01-31 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119538802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119538844 | EC | Cap | TIER 3 | H | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119538845 | EC | Cap | TIER 3 | H | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119538847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119538848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119538902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119539215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119539283 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119539285 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119539376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539535 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119539536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119539620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119539622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119539629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539630 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119539891 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119539892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119539899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119539983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119539988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119539989 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119540113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119540115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | RTVI | Interference | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540116 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119540117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119540223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540360 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119540367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119540368 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540369 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540680 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119540681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540687 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119540745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119540746 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119540870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119540876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119541432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119541871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119541879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119541914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119541916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119541918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119541919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119541991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119541994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119541998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Missing | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119542001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119542002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119542009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119542030 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119542031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119542033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119542047 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119542051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119542056 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119542058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119542072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119542117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119542118 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119542123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119542131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119542157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542158 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119542159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542163 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119542165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542168 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119542171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119542174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119542176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542178 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119542198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542221 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119542229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542258 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119542266 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119542280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542284 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119542320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542321 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119542322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542344 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119542361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542364 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119542371 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119542383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119542391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119542393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542455 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542471 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542510 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-20 | OH
119542515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542523 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119542534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119542584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119542594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542708 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542721 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119542722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119542728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542730 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542737 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542738 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542746 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542747 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119542755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119542756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542758 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119542760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119542762 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119542805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119542826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119542891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542908 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542916 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119542917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542930 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119542931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542954 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119542955 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119542956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119542960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119542963 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119542964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119542972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542993 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119542997 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119542998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543068 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119543097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119543101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119543105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-02 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119543111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119543115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119545950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119545954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-02 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119545955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-01 | 2020-08-02 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119545956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020-10-21 | 2020-08-23 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119545958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119546210 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119546211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-02 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-01 | 2020-08-02 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119546256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-08-02 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119546296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-08-02 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119546300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119546325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119546329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119546340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-08-02 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119546375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546392 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-08-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119546422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546432 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119546448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119546456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119546464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546515 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119546522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025 | 2020-08-02 | OH
119546528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119546529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119546539 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119546540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021 | 2020-08-02 | OH
119546544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119546563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119546564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119546568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119547066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119547132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2022-04-19 | 2021-01-31 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-31 | OH
119547133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119547134 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119547135 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-30 | 2020-08-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119547140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119547150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119547207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119547224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119547230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119547235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119547247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-25 | 2021-08-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119547273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547275 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547277 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119547318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-04-08 | 2021-02-03 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119547319 | EC | Cap | TIER 2 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547345 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119547346 | EC | Exp | TIER 3 | H | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547349 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119547351 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-08-03 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119547360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547361 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547362 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119547363 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119547366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547426 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119547430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119547441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547444 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547448 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547451 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-04 | OH
119547454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119547456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119547458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119547464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119547469 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547470 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119547471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547480 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119547481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547485 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547486 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119547488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2021-02-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119547504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547549 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119547560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119547566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119547569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119547597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547600 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119547613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119547617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547624 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119547625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119547646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119547648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119548605 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119548607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119548614 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119548619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548630 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548635 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548648 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119548656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548658 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119548666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548671 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-24 | 2021-02-03 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119548678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119548679 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119549359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549381 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119549382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549388 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119549390 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119549391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549397 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549402 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119549413 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119549431 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-11-17 | OH
119549433 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2021-02-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549435 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119549438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549452 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119549453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-03 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119549472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119549473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549474 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549506 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549510 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119549541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119549542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549549 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-27 | OH
119549554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119549566 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549579 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549583 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119549584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119549588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119549590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119549596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119549598 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119549599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119549600 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119549601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119549605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-07-05 | 2021-02-03 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119549609 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549612 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-02-06 | 2025-08-03 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119549614 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549627 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-04-08 | 2021-08-03 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119549629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549638 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119549657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549661 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-03 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119549670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119549674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549685 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549703 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119549745 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119549757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119549758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549779 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119549780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119549786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119549787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-24 | 2021-02-03 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119549818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549819 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549821 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119549823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119549825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549846 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549850 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-10-01 | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549859 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549896 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549911 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119549919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119549928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549938 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549942 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549943 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119549950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119549952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-10-14 | 2021-02-03 | 2022-10-14 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119549956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119549963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119549967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119549971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549973 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119549983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119549985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119549990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119549994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119549996 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-10-19 | 2021-02-03 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119550004 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550008 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550021 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550027 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119550028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119550032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119550048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550055 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119550056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119550090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119550101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119550121 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550122 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119550133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119550134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-11-25 | 2021-02-03 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550158 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119550163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119550171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119550178 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550190 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550202 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119550206 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119550210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119550249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-11-17 | OH
119550251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550255 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550270 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550273 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550276 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550282 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119550291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119550345 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550348 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-05-31 | 2025-08-03 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550354 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550374 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119550378 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119550400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119550402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550415 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550444 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119550447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550456 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550457 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550471 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119550480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550483 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550492 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119550500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119550507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119550529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550538 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550548 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119550550 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119550555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119550561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550566 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119550587 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119550601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-08 | 2021-02-03 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119550602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119550605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550608 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119550610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550613 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-06-15 | 2021-08-03 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119550636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119550637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119550638 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119550643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119550644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550645 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550650 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119550651 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119550654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-26 | 2021-08-03 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119550656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550660 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119550661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119550664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119550673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550674 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119550675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550684 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119550685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119550688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119550690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-28 | 2020-08-03 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119550716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550730 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550738 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119550739 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-03-30 | 2021-02-03 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119550740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550745 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119550747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119550748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550749 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119550750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550782 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-08-25 | 2021-02-03 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119550783 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550801 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119550802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119550808 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119550811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119550813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550816 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550824 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550825 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550833 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550836 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119550843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-06-23 | 2021-02-03 | 2022-06-23 | 2022 | 2021-11-10 | OH
119550845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550848 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119550852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550862 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-06-05 | 2021-02-03 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119550881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119550915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550918 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119550931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550932 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2021-07-31 | 2020-08-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022 | 2021-07-31 | OH
119550940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550943 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119550969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119550972 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550973 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119550980 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119550981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119550984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119551000 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119551002 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551004 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119551006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119551007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551014 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551019 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551024 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551026 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119551028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119551056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551067 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119551069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119551075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551080 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-08-03 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119551084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119551088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119551092 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551102 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551104 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551116 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119551119 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-10-29 | 2021-02-03 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551166 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-03 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119551170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119551173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551176 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119551177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119551189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551209 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119551234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551235 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119551236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-01 | 2020-08-03 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025 | 2020-08-01 | OH
119551239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119551244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119551250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551256 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551259 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119551260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551266 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551272 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119551274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551275 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119551276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551277 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551306 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551334 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119551368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119551374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119551378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551380 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119551386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119551417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119551418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551421 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-08-03 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119551426 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-08-03 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119551432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551459 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-10-28 | 2025-08-03 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551473 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551479 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119551502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-08-03 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119551518 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551521 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119551550 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119551567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551568 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551569 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551570 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119551579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551582 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119551583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119551584 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119551586 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119551590 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551591 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119551592 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551594 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551607 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119551608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119551641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119551644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551653 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-03 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119551661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119551663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551667 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-11-17 | OH
119551672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119551673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119551677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551678 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551683 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551689 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-13 | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119551710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551714 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119551717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551722 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119551723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119551724 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119551763 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119551764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119551792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119551796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551824 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119551826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119551828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119551851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551856 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551915 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119551916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119551962 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119551973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119551979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-31 | 2025-08-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119551984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119551985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-31 | 2025-08-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119552000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552002 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119552003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552049 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552054 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119552055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119552070 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-31 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-23 | OH
119552071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119552073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552077 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119552084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552087 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119552089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552090 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119552091 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119552104 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119552105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552150 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552151 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552155 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119552193 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552194 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552197 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552203 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552204 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-03 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119552217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552225 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552228 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119552231 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-11-17 | OH
119552232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119552247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119552251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119552252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119552253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552254 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552259 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-06-27 | 2021-08-03 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119552261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552262 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552268 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119552269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119552282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552283 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119552284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119552285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119552289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552294 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552296 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552297 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552298 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552345 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552346 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552347 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552348 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-03-04 | 2021-08-03 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119552349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119552350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119552352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-25 | 2021-08-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119552361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552362 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119552366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552387 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552395 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119552396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552398 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552423 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552428 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552441 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119552445 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552449 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552490 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119552506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119552507 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552509 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119552536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119552544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552560 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119552561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552563 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552565 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119552575 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119552576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552600 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-03 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119552606 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552662 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552681 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119552684 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119552686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119552689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552692 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119552693 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119552695 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552696 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-11-11 | 2021-02-03 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552698 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-11-10 | 2021-02-03 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119552699 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552710 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119552711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552715 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119552716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552719 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119552727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552728 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119552729 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552775 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119552776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552782 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119552845 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552846 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552879 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119552904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-08-03 | 2021-02-03 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119552905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552909 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552911 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119552912 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552913 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552914 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119552950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119552953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119552959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-04-28 | 2021-02-03 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119552988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119552989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-11-27 | 2021-08-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119553018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553021 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119553025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119553027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119553028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119553032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553035 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119553038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119553050 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119553052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553112 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-31 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119553143 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119553146 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-10-02 | 2021-02-03 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-26 | OH
119553150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553159 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119553172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119553174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553175 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119553176 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553177 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119553178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119553179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119553181 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119553183 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553184 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119553205 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553231 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119553244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119553249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553318 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553377 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119553404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119553406 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119553491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553496 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553552 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119553557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553558 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119553573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119553575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-06-27 | 2021-02-03 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119553578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119553603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553604 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119553606 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119553609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119553650 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553653 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553657 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119553658 | EC | Exp | TIER 3 | B | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119553660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119553691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553692 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119553693 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119553721 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119553724 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553725 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119553763 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553764 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553766 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119553819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553843 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119553857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119553858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-01-20 | 2025-08-03 | 2022-01-20 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119553859 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553884 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-07-20 | 2021-08-03 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119553885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553886 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553887 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119553890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553897 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119553900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119553907 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119553936 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119553954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553956 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119553958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119553959 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119553965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119553982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119553997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119553998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119554031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554043 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119554104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119554107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119554142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119554145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119554147 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554148 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554171 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554206 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119554225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554228 | EC | Exp | TIER 2 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119554229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554279 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554288 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554332 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119554342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119554343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554347 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119554350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554351 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2021-12-12 | 2021-02-03 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119554356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119554362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119554365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554371 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-10-11 | OH
119554372 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554386 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554387 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-04 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119554388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554408 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 2021-12-25 | 2021-01-29 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119554426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554433 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | 2021-08-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-03 | OH
119554470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119554562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554563 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554564 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119554599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119554611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119554614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-03 | 2021-02-04 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-06-27 | OH
119554617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119554618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554624 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119554625 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554662 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119554666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119554667 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-06-09 | 2021-08-04 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119554668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554671 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119554678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554680 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119554682 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119554683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119554697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-11-12 | OH
119554725 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119554726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554738 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554750 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119554751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119554798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554821 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119554822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119554836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-11-12 | OH
119554838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119554850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554855 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119554861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-08-04 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119554865 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-08-04 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119554881 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119554883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119554892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119554898 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119554943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119554946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119554947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-28 | 2021-08-04 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119554960 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-02-17 | 2021-02-04 | 2022-02-17 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119554961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554964 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554968 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119554971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119554972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119554980 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119554981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119554986 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119554988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119554998 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555000 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119555001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119555008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555009 | EC | Pole | Non-HFTD | F | CB Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555021 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-24 | 2020-08-04 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025 | 2020-07-24 | OH
119555023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119555028 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-08-04 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119555036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119555037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-08-04 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119555043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555048 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119555050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555061 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555091 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119555095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555100 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119555102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119555106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555129 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119555150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119555167 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-08-04 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119555170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119555172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119555181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2026-05-27 | 2021-08-04 | 2026-05-27 | 2026 | 2020-08-04 | OH
119555204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555210 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-07-27 | 2021-02-04 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119555211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555216 | EC | Exp | TIER 3 | E | SCADA/PDAC | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119555219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555250 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555251 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119555253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555256 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119555258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555259 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555262 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555263 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119555269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555276 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119555277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119555304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-04 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119555305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119555318 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119555319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119555328 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-10-16 | 2021-02-04 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555340 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119555348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555417 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119555418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555420 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555423 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555425 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555428 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555429 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119555450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555452 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555453 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-02-24 | OH
119555459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119555463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555469 | EC | Exp | TIER 2 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555471 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119555480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119555494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer - Padmount | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119555497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119555501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-25 | 2021-08-04 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119555502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555506 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119555510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119555511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119555525 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119555527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-04-17 | 2021-02-04 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119555534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555540 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119555545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555548 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-08-04 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119555586 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-08-04 | 2022-05-20 | 2021-07-15 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119555587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-08-04 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119555594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555595 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023 | 2020-08-04 | OH
119555614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119555620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119555626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119555644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119555646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119555651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119555652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555654 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119555657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555664 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119555673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119555674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555676 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119555678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555690 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555693 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119555694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119555707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119555720 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-09-30 | 2021-02-04 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119555739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555744 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555746 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-09-13 | 2021-08-04 | 2021-09-13 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555754 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119555755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119555756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555765 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119555766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119555768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555794 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555795 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119555814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119555822 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555823 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119555830 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-08-31 | 2021-08-04 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119555837 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119555846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119555850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555870 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119555885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-04 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119555903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119555924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119555938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119555954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555967 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119555983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | 2021-02-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119555985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119555993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556000 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119556019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119556020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119556037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556044 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556054 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119556062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119556071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556079 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556089 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119556090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556096 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556098 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119556099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556114 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119556115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-10-30 | OH
119556128 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119556131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119556134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556138 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119556144 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119556148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119556160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556161 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119556188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119556224 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-08-04 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119556225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119556231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556293 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119556298 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119556299 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119556305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119556312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119556314 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119556315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-04 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119556320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119556321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119556328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119556350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556351 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119556352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556355 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556356 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556367 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119556371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-02-01 | OH
119556393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556405 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556409 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556416 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119556417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556418 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119556419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119556480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119556482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556486 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119556487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119556495 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119556497 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556502 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556504 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556514 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119556541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119556551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556553 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119556567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119556590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119556627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556632 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-06 | 2020-08-04 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119556640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119556641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119556676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119556677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556681 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556710 | EC | Cap | TIER 2 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556734 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119556737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119556745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556748 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119556749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556753 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119556756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119556757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119556758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556759 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | 2025-08-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119556763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119556764 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119556766 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119556767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119556768 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119556770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119556773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119556791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556796 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119556798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119556799 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-18 | OH
119556801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556813 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-30 | 2021-08-04 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119556822 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119556823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556850 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119556857 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-25 | 2021-02-04 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119556861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119556881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119556886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556889 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119556900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556904 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556911 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119556986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119556987 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119556988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119556989 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119556992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119556996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119556998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119557000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557001 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119557004 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557020 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119557028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557043 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-04 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119557070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119557089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-08-02 | 2021-02-04 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557097 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | 2021-02-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-08-02 | 2021-02-04 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557100 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-01-27 | OH
119557108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557109 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119557120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119557124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119557130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557142 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119557143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557147 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557150 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557179 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119557181 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119557186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119557187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557216 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119557223 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119557224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119557226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-11-30 | OH
119557228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-24 | 2021-08-04 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557237 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119557262 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119557265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-30 | 2021-08-04 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557269 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-10-01 | 2021-02-04 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557275 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119557276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119557284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119557291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557307 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557310 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-08-04 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119557312 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119557317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119557327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119557340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557344 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119557347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557376 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Full of Debris/Dirty | Clean | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119557378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557381 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119557382 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119557389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557390 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119557392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119557414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557421 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557434 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119557474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119557492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119557502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557526 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557527 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-09-04 | 2021-08-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119557536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119557540 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557541 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557542 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557552 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557570 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119557582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119557589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119557600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119557607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119557610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-11-27 | 2021-08-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119557635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119557637 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-10-02 | 2021-02-04 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119557650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | 2021-08-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | 2021-02-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-10-07 | 2021-02-04 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119557667 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557669 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557674 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119557693 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119557695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119557698 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-03-10 | OH
119557699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557714 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119557715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557729 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119557735 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119557747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557750 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119557772 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-03-10 | OH
119557785 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119557790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119557795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557796 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119557797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557812 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119557815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557835 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119557860 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557867 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119557869 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-01-09 | OH
119557896 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119557911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119557919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119557936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119557971 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119557972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119557975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119557978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119557981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119557982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119557983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119557991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-07-03 | 2021-02-04 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119557992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119557993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119557995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119557999 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558011 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119558012 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558013 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119558015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119558017 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119558020 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119558024 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119558030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119558052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119558056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558069 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-05-18 | OH
119558073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119558115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119558121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 2021-08-04 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119558133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119558140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558143 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119558144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558146 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119558171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558178 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119558184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-24 | 2021-02-04 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119558218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119558240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558258 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119558277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-08-04 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119558279 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-08-04 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
119558282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558287 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558306 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119558309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-08-02 | 2021-08-04 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558310 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Remove | 2020-07-27 | 2020-08-04 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119558321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119558331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119558424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119558441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119558443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119558444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558460 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558461 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119558463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558465 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-25 | 2021-08-04 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558484 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-11-30 | 2021-08-04 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558492 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558504 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 2021-06-18 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119558555 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-08-15 | 2021-02-04 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119558578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558615 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119558616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558618 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119558619 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-10-17 | 2025-08-04 | 2022-10-17 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119558624 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-04 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025 | 2020-07-23 | OH
119558629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-04 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119558630 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119558633 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023 | 2020-08-04 | OH
119558634 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-12-12 | 2021-02-04 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558635 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119558638 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119558643 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558646 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119558648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558655 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558658 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119558659 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119558670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558673 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558683 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-09-15 | 2021-02-04 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119558684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-07-09 | 2021-02-04 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119558751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 2021-06-18 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119558753 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-06-19 | OH
119558755 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 2021-06-18 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119558756 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 2021-06-18 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119558758 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-08-04 | 2021-02-28 | 2021-06-18 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119558762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119558779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558784 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119558785 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119558790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119558801 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558802 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119558803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119558804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558805 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558806 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-07-17 | 2021-02-04 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558821 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558822 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-11-30 | 2021-08-04 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-03-04 | 2021-08-04 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119558828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558830 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558839 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558841 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119558845 | EC | Cap | TIER 2 | F | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2023-03-04 | 2021-08-04 | 2023-03-04 | 2023 | 2020-08-04 | OH
119558850 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558853 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558857 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119558866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-23 | 2020-08-04 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119558878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-04 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119558880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119558881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558888 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558889 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558903 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558904 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558905 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558906 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558907 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558908 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558909 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558910 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558911 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558912 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558913 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558914 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558915 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558916 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119558917 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558918 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558919 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558920 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558921 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119558929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119558939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119558942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119558976 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558977 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558978 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119558980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119558981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558988 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558989 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119558995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559000 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119559001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559011 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-11-23 | OH
119559018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-04 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119559032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119559046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559051 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-04 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119559056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-04 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119559063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119559067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119559068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119559070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559073 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559085 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119559100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559172 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559178 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559228 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559229 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119559254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559261 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559263 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119559279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-05-14 | 2025-08-04 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119559288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559315 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-13 | 2021-02-04 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119559316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119559318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-06-13 | 2021-02-04 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119559351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119559381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119559393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119559400 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119559416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559432 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119559433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119559463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559467 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119559469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559483 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119559487 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2026-05-28 | 2025-08-04 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-08-04 | OH
119559489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119559520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119559642 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559655 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119559658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559697 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559822 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119559825 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559828 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119559840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559841 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119559954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119559958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560025 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560026 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119560029 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560034 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560035 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560036 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560037 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560038 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560039 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119560123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560195 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119560197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119560252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560253 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560264 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119560270 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119560275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560276 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-21 | 2021-02-05 | 2022-06-21 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119560280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560283 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560330 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119560334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560338 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560351 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119560352 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560354 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119560357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560368 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560374 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560379 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560393 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-07-06 | 2021-02-05 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119560408 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119560409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119560418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560452 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119560453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560458 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119560459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560465 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-08-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119560517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-08-05 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119560520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560523 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119560554 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119560555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560566 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119560585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560589 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560623 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119560624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560633 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560634 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560661 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119560663 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560667 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119560669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119560701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119560705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560709 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560732 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560739 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560749 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-08-05 | 2022-04-12 | 2021-06-09 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119560765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119560767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560791 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560798 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119560805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560807 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119560808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560813 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560814 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119560816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119560824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560842 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119560850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560851 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560856 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Adjust | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119560869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-08-05 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119560981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560984 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560985 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560987 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560990 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119560995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560996 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119560997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-29 | 2020-08-05 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119561036 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119561040 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119561093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561111 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561112 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561129 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119561133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119561140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119561141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-09-21 | 2021-08-05 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561151 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119561152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561163 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119561186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561223 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119561226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561257 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119561279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561285 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119561286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119561294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119561296 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119561297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561310 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561314 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119561316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561331 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119561356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561357 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561360 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119561371 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-07-02 | 2021-03-01 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119561372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119561377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561421 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561425 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119561430 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119561431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119561436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119561441 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561446 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-01 | 2021-08-05 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119561447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119561462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561465 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-08-05 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119561468 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-08-05 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119561472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119561477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561482 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-02 | 2020-08-05 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119561500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561503 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119561507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119561511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561517 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119561518 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561550 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119561552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561558 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119561559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561568 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561570 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561575 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119561576 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119561578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119561597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561599 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561603 | EC | Exp | Non-HFTD | B | RTVI | Interference | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119561610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-06 | OH
119561622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561626 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119561627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561643 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561661 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561662 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119561663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119561691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119561703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561721 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119561723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119561724 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119561725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119561731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-30 | 2021-02-05 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119561776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561795 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561835 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561844 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119561864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561869 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119561891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119561901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561905 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-14 | 2025-08-05 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119561914 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119561928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-08-05 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119561930 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119561947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561948 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119561955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561961 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-08-05 | 2025-08-05 | 2022-08-05 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119561963 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119561969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119561974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119561981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119561994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119561995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119561996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562011 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119562040 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-05 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119562043 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-25 | 2020-08-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119562052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119562057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119562070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119562073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562079 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119562091 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119562092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119562112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119562119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-03 | 2020-08-05 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119562124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562142 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119562143 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119562144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562152 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562153 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119562154 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119562156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562210 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119562211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562216 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119562228 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-28 | 2021-02-05 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119562233 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119562234 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562236 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119562242 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-05 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119562250 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119562251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119562252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119562256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562257 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562273 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119562288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-05 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119562329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119562336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119562349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119562351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-30 | 2021-08-05 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119562359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119562384 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562386 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562387 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119562388 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119562389 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119562390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119562393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119562395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562397 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119562399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119562410 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119562411 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119562414 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562420 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119562423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562464 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562509 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562523 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-12 | 2021-08-05 | 2022-06-12 | 2022 | 2021-07-27 | OH
119562524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-12 | 2025-08-05 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119562525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562540 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562541 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562542 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119562556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-02-16 | 2021-08-05 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119562650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562652 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119562653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562658 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562669 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119562674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562680 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562684 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119562685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119562744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119562770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-19 | 2021-02-05 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119562778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562800 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 2025-08-05 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119562801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562804 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-05 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119562824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562844 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119562848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119562856 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-30 | 2020-08-05 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-05-23 | OH
119562870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119562876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119562921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562927 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119562928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562930 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119562932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562933 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119562934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562936 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562937 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119562942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119562944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119562946 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-10-21 | 2021-02-05 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119562977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563003 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-31 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563015 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563019 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2021-12-16 | 2021-01-27 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119563044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119563078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119563084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119563086 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563101 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-05 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119563119 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119563120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119563141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-01 | 2021-08-05 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119563162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119563165 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-13 | OH
119563166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563167 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119563168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119563182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563184 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119563214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119563216 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119563220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119563254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563258 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563271 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563279 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119563281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119563308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119563324 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119563325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563327 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-11-17 | 2025-08-05 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563370 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119563371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119563377 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119563379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563395 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119563397 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119563399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563433 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563434 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119563452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563462 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119563471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119563508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563538 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-15 | OH
119563539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119563541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563546 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563560 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119563561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119563574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119563575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563576 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-02-19 | OH
119563579 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-31 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563619 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563620 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563624 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119563628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563645 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563676 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119563677 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119563685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119563690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563709 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563753 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119563754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563784 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-12-27 | 2021-02-05 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563789 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119563790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-12-25 | 2021-02-05 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563791 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-11-03 | 2021-02-05 | 2022-11-03 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119563797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-01-08 | 2021-02-05 | 2022-01-08 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119563811 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119563812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-30 | 2021-02-05 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119563815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563818 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119563833 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119563836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119563841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563848 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119563850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119563853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563854 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563855 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563856 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563858 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563859 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563862 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563863 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563864 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563865 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119563867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119563869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119563870 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119563874 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563908 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563920 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563923 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119563926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563943 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563946 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563951 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119563990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563994 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119563997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119563999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564007 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564020 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-05 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119564023 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-05 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119564025 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-05 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119564029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-08-05 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119564033 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564037 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564040 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564042 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564049 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564059 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119564084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564098 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119564099 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564110 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2021-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119564165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119564169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119564171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564174 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119564177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-30 | 2021-08-05 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119564179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-08-05 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119564205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564209 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564214 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564240 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564244 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564247 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564258 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119564278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119564292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119564296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564297 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-02-26 | 2021-08-05 | 2022-02-26 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119564327 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564355 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119564380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119564426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119564430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564513 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119564514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564518 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-12 | 2021-08-05 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119564519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119564535 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119564536 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119564537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119564560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119564561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025 | 2020-08-04 | OH
119564566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564583 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564586 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564611 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564612 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119564613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119564614 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119564615 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-06-15 | 2021-02-05 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119564616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119564620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-12-15 | 2021-02-05 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-11-27 | 2021-02-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-05-20 | 2021-02-05 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119564627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564629 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-09-30 | 2021-02-05 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119564668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119564697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564743 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119564744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564748 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 2021-02-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119564760 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564762 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564799 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119564810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564881 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119564895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119564915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119564916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119564918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119564919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119564942 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119564944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119564945 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119564947 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119564950 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119564951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119564953 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119564959 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-01-20 | OH
119564980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119564997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565002 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565007 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119565027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565043 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119565050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565074 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119565087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565094 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119565095 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119565097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119565105 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119565117 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119565120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565127 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119565128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565129 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-04-27 | 2021-08-05 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119565135 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119565136 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119565168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565169 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119565175 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565177 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119565179 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565189 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119565195 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119565196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-07-20 | 2021-08-05 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119565198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565210 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-09-24 | OH
119565216 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-01-21 | 2021-08-05 | 2022-01-21 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119565221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119565222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565226 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565227 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119565228 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119565231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119565244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119565252 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119565253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565276 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565279 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119565281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565286 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119565287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119565288 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565289 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119565290 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119565302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565304 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565306 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565323 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119565336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565342 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565394 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565404 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119565405 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565443 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119565444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565509 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565515 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565516 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565524 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119565528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565529 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565539 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119565558 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565567 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565581 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119565582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565583 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119565590 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119565594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119565625 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119565626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119565632 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119565634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565667 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119565678 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565679 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565721 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565722 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119565726 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565734 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565735 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2022-03-16 | 2021-08-05 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119565774 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565784 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565785 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119565787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119565790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119565795 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119565798 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119565816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565828 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119565829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119565856 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119565857 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119565918 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119565927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565951 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119565966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119566009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566014 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119566015 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566017 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119566018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2022-05-13 | 2021-08-05 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119566019 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119566020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566083 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119566170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-02-05 | 2020-08-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
119566173 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119566174 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119566178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566256 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119566310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119566311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2022-07-28 | 2021-02-05 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-05 | OH
119566333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119566335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119566423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119566465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566479 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119566480 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119566502 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119566506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119566508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119566525 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-09-28 | OH
119566544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119566546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-29 | 2020-08-06 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119566547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119566565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566576 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119566579 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-08-06 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119566584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119566602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566604 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-08-06 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119566605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119566606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119566634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119566637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119566650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-13 | 2021-02-06 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119566653 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119566654 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119566655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119566691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-08-06 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119566692 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119566693 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119566697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119566732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566735 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566737 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-16 | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119566739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119566751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-08-06 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119566752 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119566760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119566761 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119566771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-16 | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119566773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119566791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566792 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566795 | EC | Cap | TIER 2 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-23 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119566800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119566816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119566822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119566832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-23 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119566834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566837 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119566851 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566858 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566875 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-08-06 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119566876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566878 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119566882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119566900 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-14 | 2020-08-06 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119566911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566934 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119566936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-08-06 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119566937 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-08-31 | 2021-08-06 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119566940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119566951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119566956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566968 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119566973 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119566974 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-08-06 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119566975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119566976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119566978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119567018 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119567019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567061 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119567062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567063 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-22 | 2020-08-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119567073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119567078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567080 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567086 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567087 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119567088 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119567140 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119567164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119567181 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119567183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567195 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-07-06 | 2021-02-06 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119567220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119567221 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119567222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2021-02-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119567229 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119567242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567248 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119567254 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567258 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119567349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119567390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119567394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119567402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567407 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119567428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567441 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119567442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567446 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119567447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119567459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119567460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567468 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567470 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119567472 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567476 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567521 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567525 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119567527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567536 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119567539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119567552 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119567561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119567562 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119567563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119567564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119567566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567587 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119567589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119567592 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567594 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119567678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567683 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567735 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119567739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567754 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567757 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119567761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567767 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119567770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119567786 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119567802 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567812 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-11-08 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119567830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119567854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119567871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119567881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119567971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119567990 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568044 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119568049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568052 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568060 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-06 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119568070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119568077 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-08-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568085 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119568088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119568089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568113 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-07-05 | 2025-08-06 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568116 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568118 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119568135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568138 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568159 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568170 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119568172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568205 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119568218 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119568278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568319 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568356 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119568375 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568394 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119568395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119568439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119568442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119568446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119568474 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-27 | 2021-02-06 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568479 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568502 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119568503 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568506 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119568512 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-08-10 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119568516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119568546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119568547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119568548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119568558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-08-05 | 2021-02-06 | 2022-08-05 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568611 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119568628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568634 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119568635 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119568646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119568664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119568685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119568711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568715 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119568717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119568718 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119568720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568723 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119568725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-05-25 | OH
119568726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119568759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568763 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-11-28 | OH
119568764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568790 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568810 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119568813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568816 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119568837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-07-01 | 2021-02-06 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119568840 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119568844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119568860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568863 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-22 | 2020-08-06 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119568865 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119568867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-03-23 | 2021-02-06 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119568880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119568882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568907 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568922 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119568927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568934 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119568948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568955 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119568961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568966 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568982 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119568983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119568991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119568995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-08-06 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119568997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119569012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119569034 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119569036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119569064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569068 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119569080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119569086 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119569088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119569095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569115 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119569116 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119569155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569187 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119569214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119569216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119569220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-08-06 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119569272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569273 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569319 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119569337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569338 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-06 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119569384 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569431 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119569433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119569440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119569441 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569455 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119569463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569469 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569481 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119569482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119569487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119569502 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-06 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119569507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-08-06 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119569510 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-08-06 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119569511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119569513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-10-19 | OH
119569517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119569544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569548 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-06 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119569550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-07-07 | 2021-02-06 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569556 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-24 | 2021-02-06 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569558 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-25 | 2021-08-06 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569565 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119569581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569583 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119569585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569599 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569611 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119569631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119569633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569647 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119569662 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569675 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-11-16 | OH
119569678 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119569699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119569716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569732 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569735 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569738 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119569744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569773 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119569774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119569775 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569786 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-24 | 2021-02-06 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119569793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119569795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119569854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119569859 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119569861 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119569862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569864 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119569865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-30 | 2021-02-06 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569887 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119569889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119569899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-03-22 | 2021-08-06 | 2022-03-22 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119569915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569916 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569935 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569936 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569938 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569939 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119569947 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569963 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119569964 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119569966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119569986 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119569995 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119569996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119569998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119569999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119570007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570032 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119570037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570059 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119570073 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119570074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570077 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119570093 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570103 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570105 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119570106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119570109 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119570111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570115 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119570117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119570127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119570129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570139 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119570146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119570151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570156 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119570160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119570260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119570267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119570282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570301 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570328 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119570340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119570342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119570346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570348 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570356 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570369 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119570371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119570384 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119570420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570478 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570485 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-09-01 | 2021-02-06 | 2022-09-01 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119570526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570584 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570587 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570588 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119570599 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119570600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570602 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570613 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119570650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-03 | 2025-08-06 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119570652 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119570653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570683 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119570684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570719 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-02-14 | OH
119570720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570722 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-18 | OH
119570723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570729 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119570738 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119570745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119570748 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119570760 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119570761 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119570766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570767 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119570780 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119570817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570848 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119570880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119570886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119570887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119570905 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119570907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119570915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570917 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119570918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119570919 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119570980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119570985 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-04-08 | 2021-08-06 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119571001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571003 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119571004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571036 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119571043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571056 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-31 | 2021-08-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119571062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119571063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571065 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119571067 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571068 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571069 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119571080 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571081 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119571082 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571083 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119571084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119571085 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119571086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-30 | 2021-02-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119571088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571090 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571091 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571092 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119571093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-27 | 2021-02-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571100 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571101 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571102 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119571120 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119571123 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119571125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571126 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119571140 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571141 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119571143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119571144 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119571147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571149 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571150 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119571155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571165 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571175 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119571191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119571202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119571204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119571205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119571207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119571215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119571223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119571231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571236 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119571237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119571247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571259 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571261 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119571262 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571264 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119571267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119571268 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571269 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571270 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119571273 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571274 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119571276 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-06-15 | 2021-08-06 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-06 | OH
119571277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571278 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119571283 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119571290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119571297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119571305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119571320 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571321 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-09-23 | 2021-02-06 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119571322 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119571324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-05-16 | 2021-02-06 | 2022-05-16 | 2022 | 2021-08-26 | OH
119571325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571328 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119571330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571332 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571338 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571363 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119571364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119571371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-29 | 2021-08-06 | 2022-06-29 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119571376 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119571391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119571396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119571447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571448 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571449 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-08-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119571464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571469 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119571485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119571511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119571520 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571528 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571598 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571660 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119571662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571666 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119571671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119571675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-06-03 | 2021-08-06 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-08-06 | OH
119571721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119571825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119571899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119571910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119571948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571949 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119571978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119572070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119572077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119572141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119572148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119572240 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119572243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119572257 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119572304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119572321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572322 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119572323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572327 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572328 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119572329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119572331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119572462 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119572556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572558 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572779 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119572804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-11-02 | 2020-12-31 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119573579 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573586 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119573613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573614 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119573615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119573616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119573617 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119573619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119573630 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119573631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119573635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119573640 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119573650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119573670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119573678 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119573679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119573702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119573705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119573759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119573767 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119573811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119573841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119573845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119573849 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119573866 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119573904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119573905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119573931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119573937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573947 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119573948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119573950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119573964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-11-27 | 2021-08-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119573969 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119573985 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119573996 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119574025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574040 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119574045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119574076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119574079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119574085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119574111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119574114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574116 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119574119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119574121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119574122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119574161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-04-26 | 2021-08-07 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119574162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-07 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119574183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574191 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2021-09-05 | 2021-08-04 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119574192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119574202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574205 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119574206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574207 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119574217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119574232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119574239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574302 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119574304 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574305 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-07 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119574307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119574309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119574310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574318 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119574332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119574336 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119574338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119574339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119574351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574355 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119574357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574365 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119574366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119574370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574373 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574376 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119574385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574386 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574387 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119574405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119574407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574411 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119574413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574452 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119574453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574467 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119574484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574506 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119574544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574557 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119574559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574565 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574567 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574590 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574613 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574623 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574626 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119574663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574670 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119574676 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-08-07 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119574698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574704 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574708 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574719 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-16 | 2020-08-07 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119574721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-05-21 | 2021-08-07 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119574728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574758 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119574763 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574779 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-30 | 2021-08-07 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119574786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119574789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-30 | 2021-08-07 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-05-31 | 2021-02-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119574817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119574838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-11-30 | OH
119574840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119574843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119574883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574884 | EC | Cap | TIER 2 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119574904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574905 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119574906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574907 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574913 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119574914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-08-07 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119574940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574948 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574953 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119574957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574966 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119574967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574977 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119574978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119574986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119574988 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-26 | 2025-08-07 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575011 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575012 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119575013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575014 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119575015 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119575034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575038 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575058 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119575060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575067 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119575071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575073 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119575078 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575079 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119575134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575149 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119575155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575182 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119575195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119575196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119575198 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119575199 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2026-08-12 | 2025-08-06 | 2026-08-12 | 2026 | 2020-08-06 | OH
119575201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119575204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119575206 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119575209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119575210 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119575211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119575213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119575215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119575222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119575247 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119575250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119575255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119575259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119575263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575273 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119575280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119575281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119575284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575341 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119575344 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119575425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-07 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119575451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575462 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119575463 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 2021-02-07 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119575469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575480 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119575518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119575525 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-07 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119575527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119575536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119575540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119575545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119575546 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575547 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575549 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119575550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119575573 | EC | Cap | TIER 3 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575590 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119575591 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575625 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-11-22 | 2020-10-31 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119575630 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575648 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-06-11 | 2021-08-07 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119575674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575675 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119575676 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119575678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119575679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119575742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575744 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119575746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575749 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-04-26 | 2021-08-07 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119575772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119575773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575774 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119575776 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119575777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575779 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575793 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Anchor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-04 | 2020-08-07 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119575801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575802 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-10-09 | 2025-08-07 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575810 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119575811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119575817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575818 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119575852 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575854 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575858 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575861 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575862 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575873 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575882 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119575883 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119575886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575898 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119575944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575949 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119575957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575969 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-07 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119575972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119575980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575983 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119575984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575992 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119575993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119575995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119575996 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119575997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119575998 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576030 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576033 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119576036 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119576037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576042 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-07 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119576054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576056 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119576057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-06-26 | 2025-08-07 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119576068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576069 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119576072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119576075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119576077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119576081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576087 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576125 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-08-07 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119576126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576127 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119576128 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576131 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576132 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576133 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119576135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576137 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119576150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576153 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576157 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576172 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119576173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576174 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119576177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119576186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576188 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119576203 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119576204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576210 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119576212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119576213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576264 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-07 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119576265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-05-30 | 2021-08-07 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119576270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-01-11 | 2021-02-07 | 2022-01-11 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119576274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576284 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119576310 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119576311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576316 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576318 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119576322 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119576326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576327 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576328 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-07 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119576330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576339 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576353 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119576356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576360 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-28 | 2021-02-07 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119576362 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119576364 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576390 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119576391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576392 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119576393 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-16 | 2021-02-07 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119576394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119576410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576411 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576412 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576415 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119576416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576425 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576429 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576455 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576456 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119576457 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576458 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576480 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119576485 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119576511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119576529 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576539 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576543 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576554 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576557 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119576563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-27 | OH
119576567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119576572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576596 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119576606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576624 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-12 | OH
119576627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576645 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576657 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119576659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119576668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119576674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119576677 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119576679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576690 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-07-21 | 2021-02-07 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119576693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119576696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576710 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119576712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576713 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119576730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576750 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576753 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119576754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576776 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119576779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119576788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576791 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119576794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119576812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576817 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119576830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576841 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119576892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119576894 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119576899 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119576903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576917 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-06-23 | 2021-08-07 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119576921 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119576973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-11-27 | 2021-02-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576975 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119576979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119576986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119576989 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577005 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119577010 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577046 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119577047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577054 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-05-21 | 2025-08-07 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119577055 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577062 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119577063 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119577065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119577083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577108 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119577109 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577112 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-11-25 | 2021-02-07 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119577113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577163 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-11-25 | OH
119577165 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-02-17 | OH
119577168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577170 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119577172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577182 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119577219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577231 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577232 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577254 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119577259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577331 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577352 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-11-28 | 2021-02-07 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577358 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119577375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119577379 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119577412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577413 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577415 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577416 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577432 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119577433 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577498 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119577516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-05-29 | 2021-08-07 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119577522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119577609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119577611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577630 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119577634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119577635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119577642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119577667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119577680 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119577686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119577687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577694 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119577695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119577718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577722 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577724 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119577727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119577753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119577766 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-22 | 2021-02-07 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577774 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-09-30 | 2021-02-07 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577780 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119577784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577810 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119577811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577817 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119577818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119577819 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119577834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119577836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119577850 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577859 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119577871 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577873 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577882 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-06-25 | 2025-08-07 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119577883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119577886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119577905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119577913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577969 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119577971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577978 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119577979 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119577980 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577981 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119577982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577983 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119577984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119577990 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119577991 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119577992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119577993 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119577994 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119578003 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578042 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119578047 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119578048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-08-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119578115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119578125 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119578126 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119578127 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578128 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119578129 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119578132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119578138 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119578139 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578160 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578161 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578162 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119578163 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119578165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119578166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578170 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119578171 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578173 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119578174 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578175 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578176 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119578177 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119578178 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578179 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119578181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119578186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119578197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119578204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578210 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119578217 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119578219 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119578221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578228 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119578231 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119578233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119578239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119578262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119578263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119578264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119578268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119578271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119578272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578273 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119578274 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119578295 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119578303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578358 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119578359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119578390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578394 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119578395 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578396 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578398 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-06-13 | 2021-02-07 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119578399 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119578400 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119578405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578428 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119578433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119578435 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119578442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578444 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119578454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578558 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578586 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578587 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578588 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119578590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119578592 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119578593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578594 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119578598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578600 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119578602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119578606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119578608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119578630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578631 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119578636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578637 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578638 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119578654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119578656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119578657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119578659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119578663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119578666 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119578667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119578672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119578690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119578691 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578692 | EC | Exp | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119578693 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119578697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119578707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119578710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119578714 | EC | Pole | TIER 2 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119578717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119578730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119578734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578749 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119578809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579116 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119579118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119579140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119579141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119579173 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579175 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579176 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579182 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579185 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-30 | 2020-08-08 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119579195 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-08 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119579200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119579219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119579221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579226 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579230 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579234 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119579237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119579242 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119579243 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119579244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119579245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119579252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119579270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579279 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579287 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119579288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579294 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119579295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579299 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579311 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579312 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579315 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579327 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119579328 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579338 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-22 | 2021-02-08 | 2022-07-22 | 2022 | 2021-08-04 | OH
119579340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119579341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119579353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579354 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119579355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579357 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119579359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119579360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579362 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579379 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579388 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579389 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119579397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579401 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-08-10 | 2021-02-08 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119579409 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119579410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119579419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119579436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579451 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119579453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119579456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579459 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-11-29 | 2021-08-08 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579462 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579465 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579477 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579485 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119579508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579513 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579524 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579527 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119579528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579544 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119579545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579546 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579550 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119579561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119579567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579571 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119579573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579574 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579575 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119579582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119579598 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-06-11 | 2021-02-08 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119579599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579612 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579616 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579625 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579630 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119579631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579634 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119579635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119579652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579657 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119579658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579666 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119579669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579676 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579683 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119579684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119579693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119579695 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119579707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119579708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579712 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-11-08 | 2021-08-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119579713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119579716 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119579717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119579735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579737 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579749 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119579750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119579757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119579758 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119579764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119579765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-09-17 | 2021-05-31 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119579767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579768 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119579769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579775 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119579786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579789 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-15 | 2020-08-08 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119579857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-08 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119579863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579867 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579879 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-08 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119579883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579884 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579893 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579895 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579896 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-10-12 | OH
119579897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579905 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119579909 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579911 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119579916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119579929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-04-02 | 2021-02-08 | 2022-04-02 | 2022 | 2021-07-21 | OH
119579939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119579944 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579955 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119579959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579962 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119579965 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119579966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-01 | 2020-08-08 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119579994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119579995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119579997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119580003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119580004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580006 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580015 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119580017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119580021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580029 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119580031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119580034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580037 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580041 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580063 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580070 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119580072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580074 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119580076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119580091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119580096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580105 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580106 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119580107 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580108 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119580109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119580132 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580135 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-08-26 | OH
119580136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580144 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119580145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580146 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119580150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119580156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580159 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119580170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119580173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-28 | 2021-08-08 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119580175 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580181 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-11-13 | 2020-11-08 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119580182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119580186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-09-29 | 2021-08-08 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580203 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580214 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119580215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119580222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580228 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119580229 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119580232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119580233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119580242 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119580249 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119580260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119580272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119580273 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119580274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-06-29 | 2021-08-08 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119580277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580319 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580321 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119580327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580331 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580339 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119580344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119580368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580395 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-09 | 2021-02-08 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580397 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580403 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119580406 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119580409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580427 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119580428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-06-25 | 2025-08-08 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119580435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580438 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119580439 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-02 | 2021-02-08 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580463 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119580488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580490 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119580491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580493 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119580494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580497 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119580505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580521 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119580525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580533 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119580538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119580539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119580557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119580559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-08 | 2021-02-08 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119580561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580564 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-12-31 | 2021-08-08 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119580570 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580571 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119580572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119580590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119580604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119580607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119580609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119580615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580628 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119580630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119580633 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119580640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-05-22 | 2021-02-08 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119580656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580661 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119580678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119580684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119580688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-08 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119580699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119580701 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119580702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-08 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119580705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-03 | 2020-08-08 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119580706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119580716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580721 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119580728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580734 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580756 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580757 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-07-28 | 2021-08-08 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580762 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119580766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580780 | EC | Cap | TIER 2 | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2023-03-09 | 2021-08-08 | 2023-03-09 | 2023 | 2020-08-08 | OH
119580781 | EC | Cap | TIER 3 | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119580782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580791 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2022-05-11 | 2021-08-08 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-08-08 | OH
119580794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119580810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119580831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119580834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119580836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119580837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119580839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580841 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119580843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119580844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119580845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580846 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119580847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580851 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119580853 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119580854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580859 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580862 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119580867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580887 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580889 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580893 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-23 | OH
119580895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119580897 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119580899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580906 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580908 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-07-03 | 2021-08-08 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119580909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580917 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580922 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119580923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580925 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580926 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119580927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580929 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580951 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580953 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119580954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119580977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119580979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119580982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119580987 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119580988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119580999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119581004 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119581007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581015 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119581016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581022 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-07-22 | 2025-08-08 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119581023 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119581024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581031 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119581033 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119581034 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581042 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119581043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119581049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119581056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581077 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119581100 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119581101 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119581102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581104 | EC | Cap | Zone 1 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581105 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581119 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-09-04 | 2021-08-08 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581120 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581122 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119581123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581125 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119581126 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581127 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581128 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581131 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581132 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581133 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581134 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581135 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581140 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581144 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119581166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581182 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119581184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119581185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119581186 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119581187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581189 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119581192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119581196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581197 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119581198 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119581199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119581200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581202 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581208 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2021-08-10 | 2021-02-08 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-20 | OH
119581209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581211 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119581218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119581223 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119581227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119581233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119581245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119581246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119581250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2022-06-17 | 2021-02-07 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-08-07 | OH
119581251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581253 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119581259 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119581262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581264 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581265 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581269 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119581270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119581272 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581277 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119581278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581280 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119581282 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119581283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119581288 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119581305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581307 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119581308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581309 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581311 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581312 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119581314 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119581315 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581317 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581319 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581321 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581328 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119581329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119581332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581335 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581340 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119581342 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119581343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581346 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119581348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581350 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581351 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581352 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119581358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119581359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581370 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581371 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119581376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119581391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119581424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581425 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119581449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-09 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119581485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-09 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119581487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-09 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119581488 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-09 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119581489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-09 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119581492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119581519 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581672 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119581815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-09 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119581816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-09 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119581817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-09 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119581818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119581830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-07 | 2020-08-09 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119581831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-09 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119581832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-09 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119581833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119581836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581837 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119581838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119581851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581865 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119581866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581880 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119581892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-08-09 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119581893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-08-09 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119581910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119581924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119581925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581951 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-04 | 2020-08-09 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119581953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-09 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119581959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119581980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119581982 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119581983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119581988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119581989 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119582000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582034 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119582043 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119582044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2022-11-01 | 2021-08-09 | 2022-11-01 | 2022 | 2020-08-09 | OH
119582045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-11-30 | 2020-08-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119582051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025 | 2020-08-09 | OH
119582056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582059 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119582065 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2022-03-16 | 2021-03-09 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-08-09 | OH
119582066 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2022-03-16 | 2021-08-09 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-08-09 | OH
119582068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119582092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119582096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119582099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119582122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119582129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119582141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119582142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119582152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119582161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119582162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-09 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119582170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-10 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119582224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-10 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119582225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-10 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119583604 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-04-11 | OH
119583742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-10 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119583743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-05 | 2020-08-10 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119584431 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119584432 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025 | 2020-08-07 | OH
119584433 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119584434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119584435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119584437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119584438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119584439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119588834 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119590358 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119590759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119590852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119590871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119590881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119590884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119590889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119590907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119590908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-10 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119590909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119590940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 2021-12-07 | 2021-02-08 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119590944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119590945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119590946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119590947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119590948 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119590953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119590987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119590988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-08-24 | OH
119590989 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-10 | 2025-08-10 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119591075 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119591077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591078 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119591081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119591082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119591083 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119591088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119591102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119591121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119591147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591151 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591178 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591200 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591254 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591256 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119591262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119591266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591268 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119591269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591273 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591402 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591403 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119591405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119591409 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591431 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119591433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119591435 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119591476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119591477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591481 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119591482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119591489 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591492 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591493 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119591520 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119591525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119591527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119591528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119591532 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119591541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119591546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119591548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119591591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119591603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591604 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591606 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591608 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119591610 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591613 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119591614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591631 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119591635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-13 | 2021-08-10 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119591640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119591646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591649 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-08-10 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-02-07 | OH
119591651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-08-10 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-02-07 | OH
119591652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-08-10 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119591672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-08-10 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119591673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-08-10 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
119591676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-08-10 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119591677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-08-10 | 2022-03-22 | 2021-04-08 | 2022-03-22 | 2022 | 2020-04-08 | OH
119591678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-08-10 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
119591680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591683 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-08-10 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
119591684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-08-10 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
119591685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-08-10 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119591686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-01 | 2021-08-10 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591690 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-11-24 | 2021-08-10 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591703 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-11-20 | 2021-08-10 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-08-10 | 2022-04-21 | 2020-10-29 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-04-29 | OH
119591710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-08-10 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119591711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-08-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119591712 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-08-10 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119591713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-08-10 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
119591714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-08-10 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119591715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-08-10 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
119591716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-08-10 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
119591717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-08-10 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119591745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591751 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-10-29 | 2021-08-10 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119591752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119591757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119591760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-08-10 | 2022-05-31 | 2021-03-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-19 | OH
119591761 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-17 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119591762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-08-10 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119591766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119591770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591775 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591776 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119591790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119591794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119591798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591808 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119591812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Installed in Error | Relocate | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-03 | OH
119591821 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-22 | 2025-08-10 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591830 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119591831 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591832 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119591833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119591837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-27 | 2025-08-10 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2025-08-10 | 2021-02-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-06-12 | 2021-02-10 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-05 | 2021-08-10 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591867 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119591871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591872 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119591874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591890 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-11-27 | 2021-08-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119591899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591919 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-04-12 | 2021-08-10 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119591921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119591954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591955 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591991 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591992 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119591996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119591998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119592004 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592019 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119592020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-09-18 | 2020-12-10 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592022 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-07-06 | 2021-08-10 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119592027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-28 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119592050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592056 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592060 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119592061 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119592062 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119592063 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119592064 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119592065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119592068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119592070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592071 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119592072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119592076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592085 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119592123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119592154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592157 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-09-29 | 2021-02-10 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119592171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592193 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119592194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592222 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119592223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592224 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119592228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592244 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592290 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592314 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-08-10 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119592321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119592323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119592329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119592340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-28 | 2021-08-10 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119592358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119592373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-11-27 | 2021-02-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592418 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119592437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-07-31 | 2021-08-10 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119592453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592458 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119592487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119592499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592522 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119592523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592526 | EC | Cap | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119592529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592530 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119592554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-06 | 2021-02-10 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119592567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592568 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592572 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119592573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592591 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119592605 | EC | Exp | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119592606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119592616 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-30 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119592629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119592631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592632 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119592635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592645 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119592646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592647 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119592654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592660 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119592711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592716 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119592717 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592733 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119592734 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119592736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119592737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592759 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119592762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119592764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592768 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592777 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119592779 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119592789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119592790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119592801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592809 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-05-31 | 2020-11-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119592811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592814 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119592823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119592857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119592875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592904 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119592906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119592910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119592917 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592925 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-06-29 | 2021-02-10 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119592927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592929 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592930 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592931 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592937 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592939 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119592948 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119592961 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119592963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119592964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119592965 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-02-24 | OH
119592970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119592972 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119592975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119592976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119592979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-04-14 | 2021-08-10 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119593003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593004 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119593007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119593011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593019 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119593030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119593053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119593066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593111 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593115 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593121 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119593125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593126 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119593127 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119593129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593141 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119593142 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119593155 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119593157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593176 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593182 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119593184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119593187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-11-27 | 2021-08-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119593203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593207 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119593210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119593214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593218 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119593219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593229 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119593241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593242 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119593243 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119593244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119593245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593255 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119593256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593283 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119593301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119593329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119593333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119593336 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593384 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119593392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119593413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025 | 2020-08-08 | OH
119593414 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119593416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593433 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119593434 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119593440 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119593441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119593450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-22 | 2025-08-10 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119593465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593468 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593483 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593497 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593507 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119593510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119593529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593530 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119593532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-06-08 | 2021-08-10 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119593549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593555 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593572 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593584 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-31 | 2021-02-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119593595 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2026-05-13 | 2021-08-10 | 2026-05-13 | 2026 | 2020-08-10 | OH
119593596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-04-27 | 2021-08-10 | 2022-04-27 | 2022 | 2021-07-14 | OH
119593604 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119593667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119593674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593684 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-10 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119593689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119593704 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119593705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593709 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593712 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119593722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593723 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119593726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593728 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119593732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119593751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593762 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-12 | 2021-02-10 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119593770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593775 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593782 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119593789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593799 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119593825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119593827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594283 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-08-10 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119594301 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594330 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119594333 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119594338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119594342 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594349 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594354 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594362 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594371 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119594374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119594395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-09-20 | OH
119594399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-05 | 2021-02-10 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119594409 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594446 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594476 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119594496 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119594498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594499 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119594500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594517 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119594519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594522 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119594523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594585 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594596 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119594597 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119594599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-17 | 2021-02-10 | 2022-07-17 | 2022 | 2021-10-23 | OH
119594624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594631 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594640 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119594645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119594669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594670 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119594671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119594699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594703 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119594726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119594728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119594735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119594738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119594739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594746 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119594761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-08-12 | 2021-02-10 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119594762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-10 | 2021-02-10 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119594773 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594775 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119594781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119594784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594796 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594808 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119594809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594813 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119594821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119594828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119594831 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-10 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119594845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594846 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594847 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119594849 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-15 | 2021-02-10 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119594876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119594877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119594896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119594903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594927 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-10 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119594929 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594932 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119594933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594936 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119594937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594938 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119594939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594942 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119594950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594966 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119594994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119594996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119594998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119595011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119595039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119595046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595048 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119595052 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-10 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119595064 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595072 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595088 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595092 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595102 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-09 | 2020-08-10 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119595114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119595130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595133 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119595141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-10 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119595163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595186 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119595189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119595206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119595247 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-07-11 | 2021-02-10 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119595266 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595276 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119595280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119595303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-22 | 2021-02-10 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119595308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119595311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595346 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595354 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595378 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119595384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595387 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119595415 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119595422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595427 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119595440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-12-22 | 2021-02-10 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595460 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119595461 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119595462 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119595465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595472 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119595480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119595481 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119595486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595489 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595496 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595497 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595498 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595501 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-10 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119595505 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595506 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119595507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595508 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119595515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119595520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595521 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595526 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119595538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595556 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-09-03 | 2021-02-10 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119595559 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-04-19 | 2021-08-10 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119595560 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119595561 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119595565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119595568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119595574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595585 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119595591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119595592 | EC | Cap | TIER 2 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119595658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119595702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119595704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595714 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119595716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595731 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119595734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119595740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595749 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595750 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595753 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2023-03-04 | 2021-08-10 | 2023-03-04 | 2023 | 2020-08-10 | OH
119595755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595763 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-10 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119595780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119595789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119595811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119595831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595832 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595839 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-06-25 | 2021-08-10 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119595843 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595846 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595853 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119595856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119595881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119595886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595887 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119595889 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119595890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119595892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595906 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595917 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595936 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595976 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119595990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119595994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119595996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119596003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119596005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119596010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596098 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596099 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596111 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119596113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596116 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596119 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-02-01 | OH
119596120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596121 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119596127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023 | 2020-08-10 | OH
119596137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596140 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119596142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596151 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596241 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119596242 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119596247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119596249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596250 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119596253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119596254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596255 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596256 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119596258 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119596261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596272 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596275 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119596277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119596300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119596306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119596311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119596312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119596313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119596314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596315 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119596319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596320 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596329 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119596334 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119596341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596380 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119596383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596417 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119596427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119596439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119596454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119596470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596471 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119596476 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596477 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596507 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119596518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596535 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119596537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119596538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119596552 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119596553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119596561 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119596565 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119596574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119596577 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596618 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-05-31 | 2021-02-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119596622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119596630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119596790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119596840 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596841 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119596842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119596858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119596859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119596885 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119596908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119596909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119596912 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119596918 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119596919 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-08 | 2021-02-11 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119596924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119596929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119596939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119596942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596956 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-11 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119596958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596960 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596966 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119596968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119596979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596984 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119596986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119596998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119596999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119597033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597043 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119597044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597045 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119597046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2022-04-29 | 2021-02-10 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119597047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597061 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597066 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119597067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119597068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119597091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119597111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597116 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119597118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597138 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597140 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-11-29 | 2021-08-11 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119597148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119597177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597195 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597202 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597207 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119597214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597253 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119597257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119597258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119597260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-11 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119597310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119597335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119597479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119597484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119597489 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597520 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119597530 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597539 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119597570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-12 | 2021-02-11 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119597640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119597641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119597652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119597682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597686 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119597749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119597754 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119597756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597759 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119597771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597794 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597812 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119597814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119597818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119597819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-18 | 2021-02-11 | 2022-07-18 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119597831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119597861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597863 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597880 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119597889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119597921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597928 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119597929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119597933 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-10-06 | 2021-02-11 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119597934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119597938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119597961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597963 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119597979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-28 | 2025-08-11 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119597982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119597990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119597998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598020 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119598022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598029 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119598051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-04-21 | 2021-02-11 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119598054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119598093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119598096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119598097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2021-08-05 | 2021-02-10 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598113 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2021-08-05 | 2021-02-10 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119598114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119598115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119598116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119598117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2022-07-07 | 2021-02-10 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119598118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119598119 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2022-06-25 | 2021-02-10 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119598120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2022-08-02 | 2021-02-10 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-10 | OH
119598121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598124 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119598126 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119598127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119598130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119598137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598166 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119598169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598210 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119598224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-11 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119598245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598247 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-08-26 | OH
119598248 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119598251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598257 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119598274 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-11 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119598276 | EC | Exp | TIER 3 | H | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-23 | 2020-08-11 | 2026-05-01 | 2021-07-23 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-07-23 | OH
119598287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598309 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598317 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119598325 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-08-11 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119598329 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-11 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119598330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598362 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119598364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119598366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119598373 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119598374 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119598375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598378 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119598379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598386 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119598389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119598406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119598413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598422 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119598424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119598425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598428 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119598433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598434 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598442 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119598443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598445 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598446 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119598449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119598471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119598473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119598474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598482 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-08-11 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119598493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598498 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119598504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119598519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598523 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119598524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598557 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-11 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119598559 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-23 | 2020-08-11 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119598563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-10-13 | OH
119598566 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598567 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598573 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598574 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598575 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598583 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598630 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119598637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598640 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598643 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119598657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119598729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598764 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119598765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598768 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598779 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-11 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119598785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119598793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119598813 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119598814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598840 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119598841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119598852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119598867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119598872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119598892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-19 | 2020-08-11 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119598910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598940 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598947 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119598948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598956 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119598961 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119598962 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119598963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119598964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598979 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119598982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119598987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599005 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-04-06 | OH
119599006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119599055 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-14 | 2021-08-11 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119599060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119599069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599084 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599118 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119599131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119599133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599137 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119599164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119599167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599168 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-25 | 2021-02-11 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119599169 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119599174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599183 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-10-01 | 2021-02-11 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119599185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119599190 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119599196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-08-11 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119599201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599202 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599203 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599205 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599219 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119599222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599225 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599270 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119599273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-31 | 2021-02-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599304 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599366 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-12-10 | 2021-08-11 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119599373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-07 | 2021-02-11 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119599381 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-11-26 | 2021-08-11 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599400 | EC | Exp | TIER 3 | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599408 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-27 | 2025-08-11 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119599427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599445 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599450 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119599455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119599457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119599458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119599461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119599463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119599464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119599466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599517 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-08 | OH
119599518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599524 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119599526 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-31 | 2021-02-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599544 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599545 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599556 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119599557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119599586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119599591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599603 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119599604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-17 | 2025-08-11 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599647 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-01-12 | 2021-02-11 | 2022-01-12 | 2022 | 2021-08-30 | OH
119599679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599713 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119599716 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119599717 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599761 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119599762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599765 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119599766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599778 | EC | Exp | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119599785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599786 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119599787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-08-02 | 2021-08-11 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599814 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119599819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599836 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-05-24 | 2021-08-11 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119599845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599846 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119599848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599862 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-07 | 2021-02-11 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599870 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-28 | 2025-08-11 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599883 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119599885 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119599888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119599902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-25 | 2021-08-11 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119599914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119599919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599950 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599954 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599964 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119599966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119599993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119599997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119600005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-07 | 2021-02-11 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600025 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-07 | 2021-02-11 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600028 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119600070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600078 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600096 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-13 | 2021-02-11 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119600154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600159 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119600166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-08-11 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119600170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-12-30 | 2021-08-11 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119600184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600190 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600191 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600196 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119600200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119600202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119600207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600218 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119600219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119600242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600255 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119600256 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119600257 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119600263 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119600270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600273 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119600274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600277 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119600278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600291 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119600292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119600297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600300 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600304 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-24 | 2020-08-11 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119600320 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600340 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119600346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600348 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600368 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119600369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600375 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-21 | OH
119600379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119600394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119600395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-29 | 2021-08-11 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600428 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600453 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119600459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600473 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119600475 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119600479 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119600494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119600511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-03 | 2021-02-11 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119600538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600550 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119600551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-05 | 2021-02-11 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600560 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119600570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600575 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119600577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600600 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-10-25 | OH
119600614 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-11 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119600623 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119600624 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600628 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119600636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119600641 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119600646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119600671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600672 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600674 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119600686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119600694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600702 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600703 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600704 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119600712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119600749 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119600775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119600782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119600800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-27 | 2021-02-11 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119600821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-09-25 | 2021-08-11 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119600822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600827 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119600828 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119600846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600850 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119600853 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119600859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119600861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119600878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119600891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119600892 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600894 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-05-24 | OH
119600896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600903 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119600904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-11 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119600907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119600927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600928 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-13 | 2021-02-11 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119600943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600949 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600956 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119600959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600963 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119600970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119600971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119600985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119600995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119600999 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119601015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601019 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601031 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601033 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601043 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119601047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119601077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601110 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119601117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119601122 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119601123 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601124 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601178 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-08-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119601209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601308 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119601309 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119601326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119601327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119601329 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601367 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601395 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601399 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119601416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119601417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119601419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601431 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119601438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601462 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119601464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119601465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119601468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601480 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119601482 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119601484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601487 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119601490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601495 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119601497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119601498 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | 2021-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601501 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119601509 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601510 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119601512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601513 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601520 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601523 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119601524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-23 | 2021-02-11 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119601533 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-07 | 2021-02-11 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119601553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601556 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-06-13 | 2021-02-11 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119601558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119601559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119601561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119601562 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119601569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119601594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-11-27 | 2021-08-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601603 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119601607 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119601609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601616 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601636 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-06-04 | 2021-08-11 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119601640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601644 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119601645 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119601646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601655 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601656 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119601657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601659 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119601666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-05-31 | 2021-02-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119601695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601704 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119601754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601805 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119601807 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2022-07-28 | 2021-02-11 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119601827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119601836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119601872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601909 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601924 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119601925 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601926 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601927 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601930 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601931 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601932 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119601951 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601965 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119601966 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119601979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119601991 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119601993 | EC | Exp | TIER 2 | A | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119601994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119602019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119602036 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-11-28 | 2021-08-11 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119602038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602039 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119602060 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119602062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602069 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119602071 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119602079 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602098 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119602190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602449 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119602556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602677 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602683 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119602697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602698 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2022-06-24 | 2021-02-11 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119602699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2022-06-24 | 2021-02-11 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119602703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2022-06-24 | 2021-02-11 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-11 | OH
119602706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602708 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119602721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119602770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119602771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602778 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602779 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119602780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119602786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119602788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602797 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2021-08-20 | 2021-02-11 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119602798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602829 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119602906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119602912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119602917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602939 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602975 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119602982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602983 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119602986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119602998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603021 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-06-26 | 2021-08-12 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119603022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603026 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119603027 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603038 | EC | Exp | Zone 1 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-08-12 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119603081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-08-12 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119603102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119603131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603133 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119603138 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119603141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119603143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119603170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603172 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119603173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-27 | 2020-08-12 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119603207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603208 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119603211 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603214 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603228 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119603246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603252 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603310 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-08-12 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119603341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119603357 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119603358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603376 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119603377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-05-31 | 2021-02-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119603399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603404 | EC | Exp | Buffer Zone | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603408 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119603409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119603411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603440 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-28 | 2020-08-12 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119603442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603448 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-28 | 2020-08-12 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119603460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603463 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603464 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603468 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119603469 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119603504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603507 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119603509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119603513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603515 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603516 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603526 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119603528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603550 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603551 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119603552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603554 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119603555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119603573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-11-27 | 2021-08-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603574 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119603576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603577 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119603579 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119603580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603595 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603601 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603608 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119603609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119603656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603682 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119603684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603693 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119603696 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119603697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119603698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603712 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119603713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603721 | EC | Exp | Zone 1 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603725 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119603726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-05-30 | 2021-02-12 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119603729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119603740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119603743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603745 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119603750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119603759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603762 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119603765 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603771 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603773 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603776 | EC | Exp | Zone 1 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119603777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603797 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119603798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119603810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603811 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-11-27 | 2021-08-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-08 | 2021-02-12 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119603831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603844 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603848 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119603870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603873 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603874 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603875 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603876 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119603918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603921 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119603923 | EC | Exp | Zone 1 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119603924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119603932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603936 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603951 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-10-24 | 2021-02-12 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603953 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119603987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119603993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119603995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119603999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604016 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-11-28 | 2020-11-12 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119604024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-12 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119604027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-08-12 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119604032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-05-29 | 2021-02-12 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119604035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604067 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604068 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119604069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604072 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119604073 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604074 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-08-12 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119604085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604086 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119604101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604121 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119604124 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119604125 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119604126 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119604129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-08-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119604146 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119604150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604152 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-11-03 | 2021-02-12 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604156 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119604163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119604180 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119604188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-05-29 | 2021-02-12 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119604195 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604198 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119604207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119604217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604231 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604233 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604235 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-08-14 | 2021-08-12 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119604238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119604273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119604290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604343 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604345 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119604360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604366 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604384 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604429 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604447 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-12 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119604452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119604458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-28 | 2020-08-12 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119604467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119604527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-08-02 | 2021-02-12 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119604529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119604530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119604544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119604552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604562 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119604577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604596 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119604622 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119604641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604690 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119604693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119604723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-12 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119604759 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119604761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604766 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119604780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119604786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604789 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604793 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119604795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119604809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-19 | 2021-08-12 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119604811 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119604822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119604828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-04-24 | OH
119604829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119604885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119604916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Improper Connection | Adjust | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119604949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119604988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604997 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119604998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119604999 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-08-04 | 2020-08-12 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119605009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605050 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605064 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605069 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119605071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605077 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-08-12 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119605081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605105 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119605106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-29 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119605114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-07 | 2021-08-12 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119605149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605163 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119605170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605178 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605184 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119605190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-08-02 | 2021-02-12 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119605196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605198 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605226 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119605228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605307 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605309 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119605329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605364 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605366 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-10-21 | 2021-08-12 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119605370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119605371 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-10-21 | 2021-08-12 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119605372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119605381 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119605389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605391 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605392 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605415 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119605420 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-28 | 2021-08-12 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119605422 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605444 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119605445 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119605448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119605452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605480 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119605483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605510 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119605513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-31 | 2020-08-12 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119605516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605517 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119605521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605525 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119605526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119605528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605529 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119605534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119605538 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119605567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605582 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-01-08 | 2021-08-12 | 2022-01-08 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119605584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605588 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119605600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605615 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119605616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605683 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119605687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119605689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605703 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119605711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-08-12 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119605725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605730 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119605733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605745 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119605748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605755 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119605756 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-15 | 2020-08-12 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119605767 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119605769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119605778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119605804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119605840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119605850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-04-10 | 2021-08-12 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119605855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605856 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605871 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-06-16 | 2021-08-12 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119605872 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119605879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119605896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605905 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119605914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119605926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-12 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119605934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605936 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119605939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119605961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119605966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119605985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119605995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119606003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606006 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119606016 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-04-02 | 2021-08-12 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606022 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606024 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119606025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119606037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606039 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119606044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119606045 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119606048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119606060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606076 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119606078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119606105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119606106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119606108 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119606110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119606113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119606147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606158 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119606161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119606174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606197 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119606201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-12 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119606206 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606209 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606248 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606279 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606298 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119606311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606319 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606324 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-04-14 | 2021-08-12 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606387 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606405 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-09-02 | 2021-08-12 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119606410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606419 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606436 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119606438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606448 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119606452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119606454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606463 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119606468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119606474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606479 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119606490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-08-31 | 2021-08-12 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-09 | 2021-08-12 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606542 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119606543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606572 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119606574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119606586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-09-23 | OH
119606600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606610 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119606611 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119606616 | EC | Cap | TIER 3 | F | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606617 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119606618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119606624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606625 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606628 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-02-28 | 2025-08-12 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-04-24 | 2025-08-12 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606635 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-11-24 | 2021-02-12 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-08-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119606649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-08-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119606650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606661 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119606693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119606708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119606710 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119606715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606716 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119606719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119606730 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119606731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606733 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119606734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-06-08 | 2021-02-12 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119606745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119606753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119606755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119606762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119606768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606773 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606776 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119606794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606800 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606830 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119606845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-08-12 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119606846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-08-02 | 2021-02-12 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119606859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119606877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119606878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119606884 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606886 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606894 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119606913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606919 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119606920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606924 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119606928 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH