119695466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695481 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119695483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-31 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119695484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695491 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119695492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695532 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119695534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119695588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-31 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119695607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695616 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119695632 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119695633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119695634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695639 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695640 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119695641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119695642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119695643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119695670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119695671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695673 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-11-21 | 2021-02-28 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695674 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119695677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119695697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119695721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119695730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695733 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-31 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119695738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119695744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119695746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119695781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695802 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695806 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119695808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119695815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695833 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695834 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695839 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119695841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119695842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695845 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-08-31 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119695955 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119695957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695992 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696032 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119696037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119696058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119696061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696065 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119696067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696082 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119696116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-31 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119696122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696154 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119696157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696182 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696187 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119696188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696238 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119696239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119696240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119696244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119696245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119696247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119696248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119696257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696258 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119696267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119696268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119696282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119696283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119696285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119696289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119696292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-08-31 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119696293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-28 | 2020-08-31 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119696295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-31 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119696298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-08-31 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119696299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-07-23 | 2020-08-31 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119696314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119696414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119696418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119696425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119696450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696451 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119696454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119696466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696478 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-08-31 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119696490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696492 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-08-31 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119696493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119696494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119696523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-05-31 | 2021-08-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-31 | OH
119696530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696545 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696549 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119696553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696586 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119696588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119696589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-08-31 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119696601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119696602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119696607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696608 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696620 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119696655 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119696660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696694 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119696807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119696822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119696823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119696824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-02-24 | 2020-08-31 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119696831 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696832 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119696843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119696845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119696847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119696849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696863 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119696900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696916 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696919 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119696931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119696937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119696940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696947 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696961 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119696968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119696971 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119697061 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119697062 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697065 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697072 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-05-31 | 2025-08-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-31 | OH
119697073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697092 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-06-22 | OH
119697093 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119697094 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697096 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-06-29 | 2025-08-31 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-08-31 | OH
119697097 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697098 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697101 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119697103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119697108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697112 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119697113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697140 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119697144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697149 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119697228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697229 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697242 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-08-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119697260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119697268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119697302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119697303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119697304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2022-08-03 | 2021-02-28 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119697305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119697306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119697317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119697327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697328 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697371 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697383 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2022-07-14 | 2021-02-28 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-08-31 | OH
119697385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119697409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-09-01 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119697440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119697449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119697469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697481 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697482 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697486 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697494 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119697498 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-29 | 2020-09-01 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119697513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697536 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119697551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119697552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119697567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119697568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119697569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119697574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119697613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697618 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119697630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119697632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697639 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119697650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119697659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119697673 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697677 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119697698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119697716 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119697718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697740 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119697742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-10-17 | OH
119697747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-04-01 | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119697756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119697766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697788 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697789 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119697799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119697800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697803 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-18 | 2020-09-01 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119697848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697869 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119697877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119697887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119697928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119697941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119697944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119697946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697952 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-08 | 2020-09-01 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-09-06 | OH
119697960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119697968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119697987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697991 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119697992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119697997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119697998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119698035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119698060 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119698080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698081 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698084 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119698086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119698107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698128 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119698145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698146 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119698147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698175 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119698192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119698238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119698255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698281 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119698284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698288 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119698292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698396 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119698400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698405 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119698438 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119698441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119698445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119698447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119698449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119698450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698469 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119698487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698497 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698502 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119698505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119698539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698556 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119698583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698585 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119698586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119698587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119698601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119698612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698616 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698663 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119698668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698704 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119698712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698732 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119698733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698737 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119698755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119698759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698776 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119698780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698820 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119698822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119698847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119698850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119698852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119698858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698915 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119698918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119698920 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119698921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119698930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119698957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119698961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698972 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119698974 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119698975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698976 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119698977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119698987 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119698995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119698999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699063 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119699064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119699075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119699104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119699111 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119699112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119699178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-04-28 | 2021-03-01 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119699193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119699227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119699234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699238 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119699248 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119699254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119699273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699319 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699327 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119699360 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119699366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699413 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119699420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119699439 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119699466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119699468 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-06-23 | OH
119699471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-09-01 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119699543 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119699549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699593 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699618 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699619 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699691 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119699710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2026-05-13 | 2021-03-01 | 2026-05-13 | 2026 | 2020-09-01 | OH
119699741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699745 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119699746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119699768 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119699795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-05-26 | 2021-03-01 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119699798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119699806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119699855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119699865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119699875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699880 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699881 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119699896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119699952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119699955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119699959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699968 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-09-01 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119699972 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699979 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119699983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699989 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119699992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119699994 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-07-15 | OH
119699999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119700009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700053 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119700062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700102 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-01 | 2020-09-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-01 | OH
119700108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-08 | 2020-09-01 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119700111 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119700112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700127 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700130 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119700131 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119700132 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119700133 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700194 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700203 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119700204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700213 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700224 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119700227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-08-12 | 2021-03-01 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119700236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700245 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119700249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-01 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119700269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700272 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119700273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700275 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119700277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700307 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119700309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700321 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119700329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2021-12-15 | 2021-02-28 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119700336 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700347 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119700351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700355 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119700356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119700371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700395 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119700400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700410 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119700413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700439 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119700441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119700449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700457 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119700473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700502 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700582 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119700583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700589 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-09-01 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119700607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-01 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119700617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119700644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119700653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700675 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119700676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700691 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-12-23 | 2021-09-01 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-12-24 | 2021-09-01 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-09-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119700725 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119700726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119700761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700764 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119700765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700769 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119700798 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119700811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119700860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119700868 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119700871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119700873 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119700885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119700894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119700917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119700928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119700929 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119700931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700939 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119700940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119700947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119700950 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-07-16 | 2021-03-01 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119700952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Grade Problem | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119700975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | 2020-09-09 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119700979 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119700988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700992 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-09-01 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119700993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119700995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119700996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119700998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119701073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119701089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701167 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701178 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701185 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119701202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119701231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119701236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119701237 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701238 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119701239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119701261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701312 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119701362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119701382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119701396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119701404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119701425 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119701427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119701440 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119701445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119701500 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119701501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701502 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119701503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119701504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701506 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119701516 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119701517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119701518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119701519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-01 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119701542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701543 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119701547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119701548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119701554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119701576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119701582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119701591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-09-01 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119701598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701622 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119701624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119701625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119701627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119701628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119701634 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119701650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701681 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119701683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701685 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701686 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119701708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119701766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701768 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119701769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119701791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119701793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119701795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119701797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119701798 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119701861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119701889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119701902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119701937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119701943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119701946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119701948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119701958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701972 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119701993 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119702000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702013 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702014 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702015 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702032 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119702033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702037 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119702038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119702068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119702074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119702077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119702082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702094 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119702095 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702127 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119702154 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119702155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119702170 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119702177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702179 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119702181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119702205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119702207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119702211 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119702212 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119702213 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119702214 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119702215 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119702217 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119702218 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119702240 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702268 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119702270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119702309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119702323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119702325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702391 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Loose | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119702392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702395 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119702398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119702441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119702463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119702902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119702904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119702907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119703001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-09-01 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119703002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-05 | 2020-09-01 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119703003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703004 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119703006 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119703239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119703248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703249 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119703283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119703303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703305 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119703306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119703309 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119703310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119703314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119703315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119703322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119703326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703330 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119703331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119703334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703338 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703352 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703353 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2022-07-09 | 2021-03-01 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-09-01 | OH
119703354 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119703355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703358 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119703359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119703394 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703412 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119703440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119703442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-09-02 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119703470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119703586 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703657 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119703687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-09-02 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119703714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703716 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119703717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119703734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703739 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119703791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119703799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703808 | EC | Cap | TIER 3 | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-07-03 | OH
119703842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119703848 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119703849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703895 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119703897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119703926 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703929 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119703930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2021-05-31 | 2021-08-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119703939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703967 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119703968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703981 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119703982 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119703983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119703995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119704010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704020 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704025 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119704028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704073 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119704120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704127 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119704128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119704129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119704141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704146 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119704165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119704167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704175 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119704182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704185 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119704189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119704205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704249 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-31 | 2020-09-02 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119704257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119704266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119704293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119704313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-05-16 | 2021-09-02 | 2022-05-16 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119704317 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119704319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119704362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704363 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119704364 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-09-02 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119704365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704366 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704381 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-09-02 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119704390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704416 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119704419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704422 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119704520 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-09-02 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119704529 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119704530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-05-15 | 2021-09-02 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119704531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704542 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-05-16 | 2021-09-02 | 2022-05-16 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119704577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119704604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119704605 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119704606 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119704607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119704608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119704609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119704611 | EC | Exp | Zone 1 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119704612 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119704613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119704614 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119704615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119704616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119704621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704628 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119704630 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-08-21 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119704631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-09-02 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119704638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119704641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119704660 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704662 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119704663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119704669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704682 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119704692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704698 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119704699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-09-02 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119704723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119704726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704783 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119704787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704801 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-08 | 2020-09-02 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119704804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704810 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704819 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119704830 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119704838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119704877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704885 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-09-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119704887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119704934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119704937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119704956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704958 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704965 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-09-02 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119704966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119704994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119704997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-02 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119705002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-09-02 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119705006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-09-02 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119705021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119705041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119705082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119705124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705125 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119705126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119705141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705144 | EC | Exp | TIER 3 | H | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119705153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119705176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119705205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705225 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119705231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705234 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705238 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119705250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119705252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119705265 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119705268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119705273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705276 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119705278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-09-02 | 2022-06-09 | 2020-12-31 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119705288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119705324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119705346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705349 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119705367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119705378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119705379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119705405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Grounds | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119705409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119705451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119705461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-09-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119705471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119705478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119705480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119705490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119705568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119705639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705650 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-04-19 | 2021-03-02 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119705680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119705722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705725 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119705726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705782 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705832 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119705837 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-10-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119705838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705883 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119705886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119705919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705924 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119705935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119705963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705983 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119705986 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705992 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119705993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705994 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-04-06 | OH
119705995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119705998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119706009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119706020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-05-18 | 2021-09-02 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119706034 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119706035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706052 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706105 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119706106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706108 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119706120 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706121 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119706124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119706141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-27 | 2020-09-02 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119706162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-09-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119706178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706207 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119706208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119706209 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119706220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706227 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119706233 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119706254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119706256 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119706259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119706289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119706291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119706293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706316 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706398 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119706408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706410 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-09-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119706412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706418 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119706419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706433 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-02 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119706455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119706470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706497 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119706498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706502 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119706503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119706558 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119706580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119706581 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119706582 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119706583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-09-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119706586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706597 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119706598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119706622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706623 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119706624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119706626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119706660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706709 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-02 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119706723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706740 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119706741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706743 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-09-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119706747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119706748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-09-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119706770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706863 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119706869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119706870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-02 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119706880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706884 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119706888 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119706942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-09-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119706947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119706960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119706966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119706996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119706999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707001 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-10 | 2020-09-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119707014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119707015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119707032 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119707036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707060 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-11 | 2020-09-02 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119707061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-09-02 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119707067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119707116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119707135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119707138 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707162 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-04 | 2020-09-02 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119707163 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-08-07 | 2020-09-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119707167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-09-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119707169 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-19 | 2020-09-02 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119707191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707195 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119707196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119707219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119707224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707248 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119707265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-23 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707346 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-04-01 | 2021-03-02 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119707348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707367 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-21 | 2020-09-02 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119707378 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119707401 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707403 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119707404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 2020-09-23 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119707408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119707431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119707462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-09-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119707493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-08-10 | 2020-09-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119707496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-09-02 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119707522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119707529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-28 | 2020-09-02 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119707530 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119707549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707566 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707572 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707574 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119707579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707587 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707589 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119707590 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-08-02 | 2021-03-02 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119707593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707604 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119707632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707635 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707639 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-09-02 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119707660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707744 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119707745 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119707748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707766 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119707830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707831 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119707835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707890 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119707894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707898 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119707973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707974 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119707975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119707977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119707991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119707992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119707996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119707999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119708041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119708043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119708103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708109 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119708167 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708202 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708239 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119708280 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708285 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119708302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708303 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119708305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119708307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708309 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119708335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119708366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119708460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-07-29 | 2021-03-02 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119708468 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119708590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119708594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119708597 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119708653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119708655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119708656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119708657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119708658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119708659 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119708670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119708672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119708673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119708990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119708999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709262 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119709263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119709415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709431 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119709432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119709543 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119709544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709552 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709553 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119709554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119709596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119709600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119709603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709605 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709620 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119709622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119709629 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119709641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119709642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119709660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119709661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119709662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119709670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119709700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119709704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119709705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119709712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709742 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119709743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709749 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119709750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709782 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119709804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119709824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119709842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119709867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119709925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709926 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119709961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119709967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709970 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119709974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119709977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119709979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119709983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119710007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710072 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119710077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119710126 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710146 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710199 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710208 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2021-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119710253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710272 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119710323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119710325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119710329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-07-02 | 2021-09-03 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119710366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710369 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-08-17 | 2021-09-03 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119710371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119710383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119710398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119710436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710480 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119710481 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119710482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119710497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119710504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119710510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119710511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119710575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2022-05-31 | 2021-09-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-03 | OH
119710577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119710612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119710653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119710707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710727 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119710747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119710749 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119710752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710758 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710781 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710797 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119710799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710820 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710829 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119710841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710845 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710897 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710910 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119710913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119710968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119710983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119710990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119710991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119710994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119710999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119711076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119711100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119711138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119711139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711150 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119711151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-03 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119711191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711203 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119711228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711231 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119711233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119711269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119711340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711351 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119711354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119711380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711397 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-07-03 | 2021-03-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119711398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119711403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711406 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119711407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711413 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-07-03 | 2021-03-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119711415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711416 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119711417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711421 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119711426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711437 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119711438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119711455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711457 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2022-04-24 | 2021-09-03 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-09-03 | OH
119711458 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119711483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119711512 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119711514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119711541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711547 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119711560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711564 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119711565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-10-02 | 2021-03-03 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711588 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711598 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119711600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711609 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119711613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711632 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119711633 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119711637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711648 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-08-17 | 2021-09-03 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119711651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119711680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711684 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-06-23 | 2021-09-03 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119711685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119711690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119711693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119711694 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119711696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119711709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711734 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119711737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711738 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711745 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119711783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119711786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119711787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119711788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119711794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119711803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119711805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119711810 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119711821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119711822 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119711825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-10-23 | 2021-09-03 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711903 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119711906 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119711907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119711963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119711980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119711983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119711984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712016 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119712017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119712070 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119712075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119712077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119712080 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119712082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119712088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712103 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119712104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119712130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712133 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712158 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119712173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712187 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712212 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119712214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119712250 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119712252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712254 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119712311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712355 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 2021-09-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119712372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-09-03 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119712443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712468 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119712474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119712501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119712503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119712517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712551 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712552 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712553 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712611 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712612 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119712643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119712649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119712652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119712685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712687 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119712688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712714 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119712718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712770 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119712772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-09-03 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119712790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712794 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119712797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712800 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119712802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119712804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119712814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712827 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712828 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119712829 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119712830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119712840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712845 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119712897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119712899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119712916 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119712917 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119712922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2022-05-23 | 2021-09-03 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-09-03 | OH
119712925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119712929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712940 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712941 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712942 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712943 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119712944 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-12-31 | 2020-12-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119712945 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119712960 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119712976 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119712991 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119712994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119713088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119713090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119713230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119713238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713283 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-07-03 | OH
119713315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713321 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713322 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119713323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713325 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713380 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119713455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119713485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119713552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119713565 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119713573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119713574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119713578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119714198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714295 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714297 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714304 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 2022-05-31 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119714321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 2022-05-31 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119714326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-09-04 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119714370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714376 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119714377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119714378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714493 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119714496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714514 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714518 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714519 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714560 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-09-28 | OH
119714566 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-09-28 | OH
119714571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119714585 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-12-04 | OH
119714590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119714601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714608 | EC | Cap | TIER 2 | H | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119714612 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119714614 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119714615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119714629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119714643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119714644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119714645 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714662 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714666 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714670 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119714671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119714682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714706 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119714716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119714758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-02-26 | OH
119714768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119714787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119714790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714807 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119714828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119714836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119714837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119714838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119714841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119714850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714851 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119714853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714858 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119714859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119714862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119714872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714876 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119714893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119714894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-11-16 | OH
119714915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119714929 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119714957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714958 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119714959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119714975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119714983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714991 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119714994 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119714996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119714998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119714999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119715001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2022-01-26 | 2025-09-04 | 2022-01-26 | 2022 | 2020-09-04 | OH
119715002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715004 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119715005 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119715007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715026 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119715031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119715052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-04 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119715070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715079 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119715102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119715132 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119715133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715151 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119715170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715174 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119715176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715182 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119715195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119715196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715202 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119715204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119715222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715253 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119715257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119715309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119715460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119715473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-04 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119715476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119715490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119715493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119715507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715554 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119715573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119715575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119715584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119715596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119715598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119715601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-04 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119715610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119715611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119715612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119715613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119715616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715620 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119715621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119715630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715634 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119715637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119715638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119715641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119715649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119715683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119715706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119715718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715730 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119715736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715794 | EC | Exp | Zone 1 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119715795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119715807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715859 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119715870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715872 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119715878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119715919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119715939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-13 | 2020-09-04 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119715955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119715977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715979 | EC | Exp | Zone 1 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119715996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119716000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119716001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119716008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-05 | OH
119716009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119716017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119716019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716045 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119716048 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119716051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119716082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119716092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119716099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119716206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716244 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716269 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119716281 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119716282 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119716320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-09-04 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119716392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716449 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119716459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-10-28 | OH
119716467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716513 | EC | Exp | Zone 1 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119716530 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2022-07-16 | 2021-03-04 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-09-04 | OH
119716533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716540 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119716603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716606 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119716607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119716628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119716631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716633 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119716665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119716692 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119716696 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119716697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716704 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-06-04 | 2021-09-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119716705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716706 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119716708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119716709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119716718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119716726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119716754 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119716756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119716757 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119716761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119716788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119716802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119716816 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2025-09-04 | 2021-03-03 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119716817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716821 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2022-04-27 | 2021-09-04 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-09-04 | OH
119716826 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119716832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2022-04-10 | 2021-09-04 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-09-04 | OH
119716833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716839 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716900 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716920 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119716933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119716976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119716997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717010 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119717043 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119717044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-28 | 2020-09-04 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119717063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119717099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-20 | 2020-09-04 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
119717138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119717141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119717151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717194 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119717282 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119717286 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119717287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119717290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119717316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717346 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-10 | 2020-09-04 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119717362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717450 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119717454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119717462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717470 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119717492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-24 | 2020-09-04 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119717590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717630 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119717631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119717633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119717634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119717637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119717701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-13 | 2020-09-04 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-09-08 | OH
119717803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717865 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119717870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119717880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119717901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119717904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119717905 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119717909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119717928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119717932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119717938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119717953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119717983 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119717986 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119717989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718130 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-04 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119718162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-04 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119718163 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119718171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119718176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119718177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119718178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119718179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119718230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119718237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718243 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119718246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119718247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119718262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718274 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718279 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119718310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119718314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718320 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119718322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718325 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-08-10 | 2021-09-04 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119718326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119718343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718349 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119718350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718422 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718424 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119718448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119718450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718498 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718517 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119718524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119718530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718540 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-09-04 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
119718543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119718552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718556 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119718558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119718566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119718580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119718611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718616 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119718617 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119718632 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119718633 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119718634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718635 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119718636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2022-04-12 | 2021-09-04 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-09-04 | OH
119718638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119718671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119718737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119718789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119718792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119718902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119718909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119718945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119718984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119718985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119718988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119719023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119719027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719038 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719076 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719078 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2022-09-18 | 2025-09-05 | 2022-09-18 | 2022 | 2020-09-05 | OH
119719082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719115 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119719116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119719125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719139 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-05 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119719143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119719145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119719160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719165 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119719169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719190 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719192 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119719193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719199 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119719234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119719251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719262 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719264 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-10-05 | OH
119719267 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719299 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719305 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119719307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719308 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719309 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119719311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119719342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719422 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719444 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119719450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119719473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719484 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119719580 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119719581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119719589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719674 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119719744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719788 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719792 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119719793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119719815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119719825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119719832 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119719833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119719834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119719837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-05 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119719838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119719852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719854 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2021-06-23 | 2021-09-05 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119719858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119719880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719912 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119719915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119719971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119719975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119719982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119719988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119719989 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119719990 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119719991 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119719999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119720006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720015 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119720017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720044 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720055 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119720056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720081 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119720086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119720091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119720119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720126 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119720131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720169 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-05 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119720170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720173 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720223 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720243 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119720265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720269 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720290 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119720291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119720292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119720303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119720321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720325 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720333 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119720334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-05 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119720350 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119720352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-05 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119720362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720367 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119720368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-05 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119720386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-05 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119720390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720409 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720410 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119720412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720433 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119720437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119720438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119720441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720451 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119720460 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119720461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119720468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119720481 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119720485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119720486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119720487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720493 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720498 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119720503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119720515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119720535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-05 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119720600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119720670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119720671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119720680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119720725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119720728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720785 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720789 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119720793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-05 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119720920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720985 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119720986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119720988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119720989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119720999 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025 | 2020-09-06 | OH
119721131 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025 | 2020-09-06 | OH
119721132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119721153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119721170 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119721171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119721176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721178 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721289 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119721299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119721314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119721373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119721374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721406 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721409 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119721419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119721460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119721464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119721465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119721470 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119721471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119721472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119721473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119721475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119721480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119721482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119721488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119721492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119721496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119721498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119721501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119721502 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721523 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119721537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721539 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119721541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119721548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119721549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119721556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119721558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119721561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119721563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119721564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119721566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119721567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119721573 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721585 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119721587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119721592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119721594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119721595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119721600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119721605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721632 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119721660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721668 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119721669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119721671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119721672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721682 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119721689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119721702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119721712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119721715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119721722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721790 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119721807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119721826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721831 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721841 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119721844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119721852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119721875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721888 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721893 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119721898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721903 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119721908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721942 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119721948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119722462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119722546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119722547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119722548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-07 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119722549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119722557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-07 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119722571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-07 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119722574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119722576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722593 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119722614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722617 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722662 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119722667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119722670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722671 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119722681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025 | 2020-09-07 | OH
119722684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722704 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119722705 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119722709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119722710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-05-31 | 2021-09-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-07 | OH
119722712 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-07 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119722771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722775 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119722777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025 | 2020-09-07 | OH
119722790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119722795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119722798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119722799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-08-10 | 2021-03-07 | 2022-08-10 | 2022 | 2020-09-07 | OH
119722813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119722845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119722852 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119722853 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119722855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119722857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-05-31 | 2021-09-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-07 | OH
119722894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119722903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119722940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722944 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119722948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119722978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119722980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119722985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119722992 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119722998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119723010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119723014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119723060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-09-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119723126 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723127 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119723129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723131 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119723132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723136 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119723137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119723158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723159 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119723215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119723229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119723240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119723241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021 | 2020-09-07 | OH
119723244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-07 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119723280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119723282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119723291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119723293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723323 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723393 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119723415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119723464 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119723465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119723466 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119723468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119723505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119723530 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119723531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119723533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119723534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119723536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119723538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-01-21 | OH
119723559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119723586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2022-04-26 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119723597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2022-04-23 | 2021-03-02 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119723598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119723599 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119723600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2022-04-23 | 2021-03-02 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119723608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2022-04-26 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-09-02 | OH
119723609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 2021-03-02 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119723610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723613 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723631 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119723632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119723633 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119723634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119723637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723640 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119723641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119723642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-08 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119723643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-09-08 | 2022-08-12 | 2021-02-28 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119723646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119723671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723804 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-25 | 2020-09-08 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119723807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723814 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119723900 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119723902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723921 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723923 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119723925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119723960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119723961 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119723965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119723969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119723982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119723992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119723997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724037 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119724043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724083 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119724087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119724089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119724091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724092 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724094 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119724098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119724107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724110 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119724115 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-01-14 | 2020-12-08 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119724133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119724179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724198 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119724207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724232 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119724234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119724244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119724246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119724273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119724283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119724297 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724312 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119724316 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-01 | OH
119724321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724327 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119724330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119724341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119724350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119724353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724392 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724405 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119724420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724438 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119724440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724465 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724510 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724567 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119724569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724579 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119724591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724599 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119724601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724606 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119724619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724664 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119724713 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119724714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119724732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-05-31 | 2021-09-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-08 | OH
119724752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119724780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724786 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119724790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119724793 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-01 | 2020-09-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119724794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724858 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119724934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119724947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119724968 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119724974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119724998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119725016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119725024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119725110 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119725154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119725159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725216 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725234 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119725235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725236 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119725237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119725245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119725280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725282 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119725287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725288 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725289 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119725314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725321 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119725345 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725454 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119725457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119725479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119725541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725600 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725619 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119725640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119725641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119725646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725707 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119725711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725723 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119725727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119725730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119725734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119725736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119725763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725764 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119725765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-07-22 | 2021-09-08 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-09-08 | OH
119725775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119725863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119725871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119725900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119725905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725917 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119725970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-09-08 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119725972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119725974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119725991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119725996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119725999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-05-31 | 2021-09-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-08 | OH
119726018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119726035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119726036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119726040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726064 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119726068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119726084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726096 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-09-08 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119726156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726177 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119726178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726217 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-02-04 | 2021-09-08 | 2022-02-04 | 2022 | 2020-09-08 | OH
119726219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119726243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726251 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726252 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119726258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726264 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726275 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-18 | 2020-09-08 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119726281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726311 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119726341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726349 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119726350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726353 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726381 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119726385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726386 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-09-08 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119726400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119726404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119726416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726432 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119726438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726495 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-08-17 | 2021-09-08 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119726496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119726522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726539 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119726540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726570 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-09-08 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119726571 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119726583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726585 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-08 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119726591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726593 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-09-08 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119726594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119726610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119726622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119726629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119726632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726638 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-08 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119726647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726666 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119726667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119726668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119726669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119726674 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-08 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119726676 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119726679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-08 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119726700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119726701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119726702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119726703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119726706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119726710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119726711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119726712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119726716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726721 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726727 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119726734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119726783 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119726804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726868 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119726880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726919 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119726930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726931 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119726970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119726971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119726974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119726978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119726992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119727005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727066 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727116 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-09-08 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119727130 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727133 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727199 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119727212 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119727217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119727229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119727304 | EC | Exp | Zone 1 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-08 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119727310 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727314 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119727316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119727335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-08 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727366 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727405 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727428 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727431 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119727439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119727444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727446 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119727449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119727474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727475 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727515 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727536 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119727538 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727545 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119727546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727557 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727559 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119727562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119727563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727564 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119727568 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727584 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727591 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119727592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727593 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727596 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727597 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119727610 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | RTVI | Interference | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119727618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727645 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119727646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727650 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119727655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-08 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119727671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119727692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119727702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119727721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119727814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119727945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727946 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119727949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727971 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119727976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119727977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119727978 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119727979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119727980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119727992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119727995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119727996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119728006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728021 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119728107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119728108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119728116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119728146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728164 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728190 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119728242 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119728277 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119728304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119728317 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119728319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-09 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119728335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119728345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119728347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119728349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728360 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119728363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119728368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119728378 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-09-09 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119728383 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728390 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728413 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728421 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728422 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728423 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728424 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728428 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728430 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119728439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119728464 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-07 | OH
119728467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119728484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119728488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119728491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728495 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119728504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119728522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119728530 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119728570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728578 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119728590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728608 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728659 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728689 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728721 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728742 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119728789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119728795 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728815 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728865 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119728896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119728992 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-02 | 2020-09-09 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119729027 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119729031 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119729047 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119729052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119729127 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729158 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-09-09 | 2022-04-06 | 2021-08-04 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-08-04 | OH
119729184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729191 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119729222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119729236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729260 | EC | Cap | TIER 2 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119729297 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119729304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119729352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119729375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119729380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729394 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-09-09 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119729416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-09 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119729425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119729454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119729492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729510 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119729550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729570 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119729609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119729682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119729689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119729726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119729739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-09-09 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119729776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119729779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119729787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119729790 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119729794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119729822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119729871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119729878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119729900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-09 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119729938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119729946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730022 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119730070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119730076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119730099 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119730123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119730228 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730245 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730266 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119730281 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119730330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119730372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119730395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119730401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119730410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119730412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119730417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730497 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-09-09 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119730525 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-10 | 2020-09-09 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119730586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119730598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119730703 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119730842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730908 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119730931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119730937 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-10 | 2020-09-09 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119730966 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119730981 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119731002 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731012 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119731048 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-09 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119731059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731113 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119731156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731158 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119731220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-09-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119731241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119731244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119731256 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731279 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119731304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119731312 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731322 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119731354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731356 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731369 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731380 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-09-09 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119731383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731450 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731451 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119731479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731483 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119731490 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119731491 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-09 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119731493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-09-09 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119731513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119731544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119731560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119731565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119731566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731615 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119731616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731628 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731651 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119731685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731689 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731717 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119731718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119731779 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119731856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119732774 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119737001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119740571 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119740572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119740576 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119740580 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119740583 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119740585 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119740630 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119740631 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119740634 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119740659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-09-10 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119740670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119740672 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119740673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119740681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119740682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119740687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119740711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119740713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119740714 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119740715 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119740859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119740866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119740874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119740878 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119740880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119740963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119740991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119741023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741122 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119741187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741203 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-09-10 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119741218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741228 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119741237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741273 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119741280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119741281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741325 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119741339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119741420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741455 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119741485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119741495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119741515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119741516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119741524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119741563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741568 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741628 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741673 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741684 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741745 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119741750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119741785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119741786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119741836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119741850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119741881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-01 | 2020-09-10 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119741882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119741896 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-10 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119741920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119741929 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119741976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119741977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119741978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119741979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119741980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119741991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119741995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119742003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119742008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742019 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742029 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742037 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2021-01-14 | OH
119742064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119742066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119742082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119742090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119742110 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742171 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119742191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742208 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119742212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119742214 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119742215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119742285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119742289 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-09-10 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119742340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119742348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119742375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119742379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742388 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119742409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742442 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119742455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2022-05-28 | 2021-09-10 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-30 | OH
119742497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119742509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742536 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119742548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119742553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119742556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119742585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742592 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119742632 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-09-10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119742647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742683 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742700 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742737 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119742742 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119742743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742757 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-10 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119742761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-09-10 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119742769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-09-10 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119742781 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119742783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119742785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119742822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119742823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119742825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119742827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119742840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119742841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119742843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119742845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119742889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119742961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119742978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119742979 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119742990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119742994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119742995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119742996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743010 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119743012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743083 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119743088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119743096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-10 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119743219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743220 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743250 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119743256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119743261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-10 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119743263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119743266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119743276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119743311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119743331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119743342 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119743347 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743349 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743367 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743376 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743421 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119743448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119743449 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743468 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743479 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119743483 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743510 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743511 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743512 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119743515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2021-11-23 | 2021-09-10 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743551 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119743554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119743604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119743605 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743617 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119743618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743629 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743643 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743703 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119743704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743708 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119743712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119743714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743717 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 2021-10-28 | 2021-03-04 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119743719 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119743720 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119743729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119743733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119743734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119743739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743753 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119743790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119743791 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119743792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119743793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119743794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119743795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-08-30 | 2020-09-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119743798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119743799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119743800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-20 | 2020-09-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119743820 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119743821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119743822 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119743824 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119743828 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119743853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119743925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119743929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119744086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744087 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119744088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119744503 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744505 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744506 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744507 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744508 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744509 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744591 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119744592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119744640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744801 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744802 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744803 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744804 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744805 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744806 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744808 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744809 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119744889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119744910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744911 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744912 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744913 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744915 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744916 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744917 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744918 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119744932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119744936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119744938 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119744969 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119745000 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119745001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119745003 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119745004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119745538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119745630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119745634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119745820 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119745942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2022-05-31 | 2021-09-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-10 | OH
119745943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119745944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119747993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119747994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119747995 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119749176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-11 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119749937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119749952 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-11 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119749957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750042 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119750044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-11 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119750048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119750109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-09-11 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119750276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750288 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119750293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119750311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119750341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-11 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119750351 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750388 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119750391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750396 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119750442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750444 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119750448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119750459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2022-04-10 | 2021-09-11 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-09-11 | OH
119750462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119750463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119750464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119750469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750507 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750518 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119750521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750569 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119750622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119750650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119750717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119750759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119750768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119750781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119750782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119750788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119750855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119750856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119750857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119750877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119750900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119750904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750911 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-11 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119750914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750924 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119750926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119750932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119750935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119750968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119750975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2021-05-01 | 2020-10-02 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119751004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119751030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751038 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119751055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119751057 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Improper Connection | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-11 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119751080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119751104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119751114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751116 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-11 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119751118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119751141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751148 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119751149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119751161 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-11 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119751174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751200 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119751209 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119751213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119751217 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119751232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119751315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751317 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119751318 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119751319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119751325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Bird Protection | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119751361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119751368 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119751390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119751397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119751473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751514 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119751515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119751534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119751556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119751557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119751558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119751624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119751625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119751627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751710 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119751715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119751747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751782 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119751784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119751833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119751955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119751958 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119751963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119751964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119752002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119752015 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119752016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752265 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119752270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752352 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119752354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752492 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752494 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119752498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119752521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119752570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752575 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119752671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119752679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-11 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119752691 | EC | Exp | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752694 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119752715 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119752726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119752729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752745 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119752748 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119752773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119752778 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752779 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119752790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119752792 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 2022-05-31 | 2021-03-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-05 | OH
119752797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119752799 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119752800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119752801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-11 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119752802 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119752803 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119752804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119752805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119752808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2021-08-22 | 2021-09-03 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752810 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119752812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752813 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119752814 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119752816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752818 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119752819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119752830 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752832 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119752833 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752835 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119752836 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119752837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119752838 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119752839 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119752840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119752841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119752842 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119752843 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119752844 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119752845 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119752846 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119752847 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119752849 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2021-11-04 | OH
119752850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119752851 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2022-01-11 | 2021-03-03 | 2022-01-11 | 2022 | 2020-09-03 | OH
119752853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025 | 2020-09-03 | OH
119752854 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119752856 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119752857 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119752858 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119752860 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119752861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119752862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119752863 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752864 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752865 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752866 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752867 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752868 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119752869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119752870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119752871 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119752872 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119752873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119752874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119752875 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119752876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119752877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119752878 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119752879 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119752890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119752891 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119752892 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119752893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119752894 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119752895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119752896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119752897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119752898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119752900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119752901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119752902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119752906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119752908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752947 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119752951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119752958 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119752959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119752996 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119753009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753031 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119753033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119753036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753037 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119753039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753049 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119753060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119753065 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119753130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119753136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119753180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753193 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-11 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119753196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753246 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-11 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119753248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753260 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119753304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119753331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753332 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119753352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753359 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119753365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119753372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-09-11 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119753404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119753500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119753502 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753536 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119753550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119753580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753584 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119753586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119753588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119753645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Transfer | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119753663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-11 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-09-11 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119753688 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119753690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753832 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753834 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119753841 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119753855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-09-11 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119753858 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753876 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-11 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119753894 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119753911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119753963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119753964 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119753977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119753978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119753979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119754003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-11 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119754098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-27 | 2020-09-11 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119754101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-11 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119754109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754160 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119754163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119754184 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119754185 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119754294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119754295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754296 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119754297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119754298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119754299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119754310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-11 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119754359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119754363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119754369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754384 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119754385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754440 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119754444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754451 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Temporary Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119754457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-05 | 2020-09-12 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119754459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-12 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119754481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119754485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119754487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119754489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119754493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119754495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119754496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025 | 2020-09-04 | OH
119754497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119754498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-05 | 2020-09-12 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-09-05 | OH
119754522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119754524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-05 | 2020-09-12 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025 | 2020-09-05 | OH
119754535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119754536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119754539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119754541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119754596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754675 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754709 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119754721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2022-06-10 | 2021-09-12 | 2022-06-10 | 2022 | 2020-09-12 | OH
119754729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754751 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119754753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754764 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119754774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754778 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119754840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754844 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754855 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119754890 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119754891 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-09-12 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119754894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119754895 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119754912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119754923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119754924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119754931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119754941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119754946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119754963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119754964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119754969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119754972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119754975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119754977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119754983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119754987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119754990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119754998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755016 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-12 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119755020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119755033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2022-05-27 | 2021-09-12 | 2022-05-27 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119755035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119755100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119755115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755135 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119755152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-12 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119755153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119755154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755156 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119755175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755184 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119755212 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119755217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119755226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119755229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-11-29 | OH
119755247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119755252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119755255 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119755263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119755264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119755265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119755267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119755268 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755278 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119755282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-09-12 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119755356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119755364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755365 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119755367 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2021-07-02 | 2021-03-12 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119755370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-12 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119755373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755378 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119755379 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2019-12-01 | 2020-09-12 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119755399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755416 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119755417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-12 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119755447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755463 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119755491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119755499 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119755500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755516 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Install CL Pole | 2020-08-30 | 2020-09-12 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119755533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119755555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119755558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755559 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119755584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755586 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755593 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119755594 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119755605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755608 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755612 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119755613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-23 | 2020-09-12 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119755627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119755641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119755643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119755649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119755652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755653 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119755660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755665 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119755666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119755667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2021-02-13 | OH
119755680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119755682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119755684 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119755685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119755687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119755690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755702 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-11-02 | 2020-09-12 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119755710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755715 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119755737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119755743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-12 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119755756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119755757 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119755770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119755776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119755777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119755779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119755787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119755790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119755791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755814 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755830 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755833 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119755899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755913 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119755948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119755949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119755969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119755973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119755995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119755997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119755998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119755999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119756017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119756039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119756053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119756070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-12 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119756079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756095 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119756096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119756101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-09-12 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119756121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756127 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756179 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-24 | 2020-09-12 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119756180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756181 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119756182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119756212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756213 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119756227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119756244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-13 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119756248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119756249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119756250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-10 | 2020-09-12 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119756253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756254 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119756255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-12 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119756259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119756260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2022-05-26 | 2021-03-12 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-09-12 | OH
119756264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756266 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119756267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-12 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119756276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-12 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119756335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-12 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119756336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119756337 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119756338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-07 | 2020-09-12 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119756385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119756390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119756395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756399 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756407 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119756420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756425 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756432 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119756433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119756435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2022-04-08 | 2021-09-12 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-09-12 | OH
119756438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119756439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119756446 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119756454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119756500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756503 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119756504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119756512 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119756513 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119756515 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119756530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119756537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119756544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119756547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119757118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757135 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119757178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119757188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119757201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-13 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119757220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119757221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119757227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757251 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757252 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119757253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119757269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119757277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119757279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119757281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119757282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119757286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119757291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119757308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119757318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119757319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119757344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119757392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757415 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757439 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119757441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119757442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119757443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119757445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757469 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119757474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119757481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119757493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119757494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119757557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119757571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119757572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119757575 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-28 | 2020-09-13 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119757577 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-09-13 | 2022-07-13 | 2021-01-21 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119757578 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-09-13 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119757579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-13 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119757584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119757594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757598 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119757628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119757637 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757672 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119757678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119757701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021 | 2020-09-13 | OH
119757707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119757715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119757729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757745 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119757761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757782 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119757789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119757803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119757808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757809 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119757811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119757815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119757820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119757822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119757825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119757829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119757831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119757834 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119757854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119757855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119757863 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119757871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119757872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119757890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119757891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119757892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119757894 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119757895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119757900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119757901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119757903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119757904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119757905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119757906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757907 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119757908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757909 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119757913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119757915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757916 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119757917 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119757918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119757921 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119757925 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-13 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119757929 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-13 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119757930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119757934 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-13 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119757935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-08 | 2020-09-13 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119757936 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-13 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119757938 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119757941 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119757943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119757947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119757949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119757950 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757951 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119757963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119757970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119757971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119757975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757980 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757981 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757984 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119757985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119757993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119757994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119757995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119757996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119757998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119757999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119758000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119758001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119758002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758012 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758016 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119758021 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119758030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758032 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025 | 2020-09-13 | OH
119758033 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025 | 2020-09-13 | OH
119758034 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119758038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119758039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119758040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119758041 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119758042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119758043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758046 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119758048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119758049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119758050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119758051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119758052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119758053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119758054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119758057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119758058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119758064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119758072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119758073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758075 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119758076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119758077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119758078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119758079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119758080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119758093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119758095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2021-11-09 | 2021-03-12 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119758102 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758103 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119758105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-12 | 2020-09-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119758131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119758157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119758166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119758173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-13 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119758192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119758193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119758196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119758197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119758199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119758200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119758201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119758202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119758214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758215 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119758216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119758217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119758220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119758230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119758231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119758243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758283 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758285 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119758296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119758297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119758298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119758299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119758300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119758303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119758317 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758318 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119758354 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758355 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119758356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119758357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119758370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119758371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119758372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119758373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119758375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758376 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119758377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758378 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119758379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119758390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119758392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758400 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2021-02-20 | OH
119758401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119758402 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2021-02-20 | OH
119758405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-09-14 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119758467 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119758473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758475 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758500 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758534 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758536 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758537 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119758543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119758546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119758578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758585 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119758806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758879 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758899 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119758900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758903 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119758907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119758935 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758961 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119758968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119758991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119758999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119759030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759032 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119759134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759148 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119759156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759157 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119759165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-07-13 | OH
119759175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119759226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759240 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119759241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119759249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-09-14 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119759251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759269 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119759274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-14 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119759278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-09-14 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119759291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759341 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119759343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119759347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759357 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119759368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119759369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119759391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119759414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119759417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119759418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119759419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759420 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759423 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119759426 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119759430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119759432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119759433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119759434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119759435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119759437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119759438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119759440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-07-18 | OH
119759442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119759445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119759447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119759448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119759449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119759455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759466 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759478 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119759481 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119759487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119759489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119759490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759496 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759497 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759509 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119759532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119759533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119759540 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119759551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119759553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119759556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119759563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759573 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119759574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119759577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119759579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119759590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119759603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759630 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119759631 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119759634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119759644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119759654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119759656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119759659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119759664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119759666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119759681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759701 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119759711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119759714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119759783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119759784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119759796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119759801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119759805 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119759806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-07-11 | 2021-09-14 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-09-14 | OH
119759843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119759857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-07-11 | 2021-09-14 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-09-14 | OH
119759874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119759878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759883 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119759901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759903 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119759904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119759912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759925 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119759936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119759937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119759938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119759964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119759965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119759967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119759968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119759971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119759974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119759982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119759985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119759987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119759988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119759989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119759990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760019 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760020 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119760023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119760029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119760042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119760048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119760073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119760081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760087 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119760088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760098 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-10-12 | OH
119760110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119760125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119760126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119760132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119760169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760175 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119760181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119760186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119760187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119760194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119760195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119760219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119760236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760237 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119760253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760273 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119760278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119760279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119760288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119760289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119760293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119760294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119760316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119760333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119760349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119760352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760377 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760379 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119760396 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119760408 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119760410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119760426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119760449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760454 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119760455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119760459 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119760472 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119760473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119760474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119760475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119760480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119760481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119760482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119760483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119760489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119760493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119760521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119760534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119760537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119760555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760559 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119760561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760567 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119760568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119760580 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119760586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-04 | 2020-09-14 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119760588 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760590 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119760592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119760597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119760635 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119760643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760682 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119760687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760696 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119760707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760718 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119760720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760725 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119760785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119760800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119760805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119760814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760825 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119760846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119760854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119760862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119760868 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-04 | 2020-09-14 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119760870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119760887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760890 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119760893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760895 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119760899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119760916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-22 | 2020-09-14 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119760960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119760994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119760996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119760999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119761094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761184 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Incorrectly Installed | Relocate | 2020-08-27 | 2020-09-14 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119761185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119761187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119761223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119761226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119761232 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761235 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119761236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119761246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119761250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119761253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119761258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119761263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119761264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119761267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119761269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119761296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761325 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119761335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761337 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761350 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-14 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119761353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761386 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761407 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119761418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761428 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119761429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119761442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119761458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119761459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119761472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119761473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119761474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119761475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119761477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119761479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-09-14 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119761490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119761491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119761492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119761494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119761495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119761496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119761497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119761509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119761512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119761515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119761547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119761567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119761578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119761589 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119761607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761608 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761613 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119761614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761615 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119761618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119761620 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761649 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119761653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761671 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119761676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761700 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-01-30 | 2021-09-14 | 2022-01-30 | 2022 | 2020-09-14 | OH
119761701 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-01-30 | 2021-09-14 | 2022-01-30 | 2022 | 2020-09-14 | OH
119761702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-16 | 2020-09-14 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119761756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119761757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119761764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119761767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761775 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119761797 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761799 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119761806 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119761808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761824 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119761825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119761833 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761836 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761838 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119761839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119761849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119761884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119761886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761905 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-12 | 2020-09-14 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119761906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761909 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119761913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-09-14 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119761914 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119761954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119761956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119761959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119761962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119761966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119761967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119761968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119761969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119761970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119761981 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119761983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119761984 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119761985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119761987 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119761989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119762001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119762002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119762003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119762004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119762008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119762009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119762018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762041 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119762042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762055 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119762056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119762061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119762071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119762078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-09-14 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119762139 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119762146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762150 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119762151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762153 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-09-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119762156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119762160 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119762198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762237 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119762238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119762245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119762301 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-09-14 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119762311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119762352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119762354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119762355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119762356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119762363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-12-14 | 2021-03-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119762368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119762395 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-09-14 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119762401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119762422 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119762424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119762425 | EC | Cap | TIER 3 | A | CB Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119762436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119762479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119762507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119762521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762531 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119762542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762551 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025 | 2020-09-11 | OH
119762553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119762572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119762581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119762582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762605 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119762606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762618 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119762619 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119762631 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762638 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119762639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119762661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119762680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119762710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119762712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119762718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119762736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119762737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119762785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119762795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119762832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119762835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119762863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119762870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119762872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119762875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119762876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119762877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119762909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119762914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119762921 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119762924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119762925 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119762929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762930 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-06-05 | OH
119762940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119762944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119762945 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-05 | 2020-10-29 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119762948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119762959 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119762971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119762985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119762988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119763008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119763048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763051 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119763052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119763104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763179 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119763203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119763273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119763274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119763276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119763299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119763302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119763306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763316 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119763317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119763381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119763387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119763390 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119763392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119763397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119763399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763472 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119763473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119763474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119763476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119763483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119763484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119763485 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119763487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119763500 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119763503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119763504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119763505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119763506 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119763507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119763509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119763542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119763545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119763546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119763548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119763549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119763560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119763566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119763567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119763611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119763614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119763616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119763618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119763628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119763629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119763633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119763635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119763636 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119763638 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119763639 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119763660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119763663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119763679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119763680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119763681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119763683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119763685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119763687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119763692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119763699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119763720 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119763721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119763722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119763723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119763724 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119763727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119763730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119763731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119763733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119763734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119763735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119763736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119763737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119763738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119763752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763753 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119763757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763816 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119763817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119763846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Recloser/Sectionalizer | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-14 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119763848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119763849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119763853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-11-24 | 2021-03-14 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119763875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119763878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763892 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763893 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119763922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119763930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119763931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119763932 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763935 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119763938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119763939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763951 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119763958 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119763962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119763963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763964 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119763965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119763966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119763968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119763970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119763971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119763975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-09 | 2020-09-14 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119763976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119763980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119763985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119763990 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119763991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119763993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119763999 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119764003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119764008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119764021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119764035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764037 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764057 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119764075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764101 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119764102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-15 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119764140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119764147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119764148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119764170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119764190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-12 | 2020-09-15 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025 | 2020-09-12 | OH
119764193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-15 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
119764195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119764197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119764231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025 | 2020-09-08 | OH
119764238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119764255 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119764256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119764280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119764290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119764291 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764292 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119764298 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764303 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764306 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119764311 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119764349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119764358 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-05-11 | OH
119764381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-15 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119764444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119764481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119764488 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119764497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764542 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119764549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-15 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119764561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-15 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119764562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119764609 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119764626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-04-16 | 2021-09-15 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119764627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119764634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119764637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119764640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119764701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764726 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764729 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119764743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119764761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764763 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764812 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119764813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764844 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764850 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Leaning | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119764893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764899 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119764905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119764948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119764958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119764979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119764998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765010 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119765011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119765027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119765030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119765061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119765130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765133 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765152 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119765154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765159 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765174 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2021-01-22 | 2020-11-14 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119765182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765201 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765203 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119765204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119765209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119765215 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119765230 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765234 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765256 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765260 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765271 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-09-18 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119765287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119765288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119765289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119765294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765324 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119765325 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119765326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119765327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119765328 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765329 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119765332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119765333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119765334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119765335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119765336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119765337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119765338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765339 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119765342 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119765343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119765344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119765345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119765346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119765347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119765348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119765350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119765352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119765364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119765372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119765373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119765374 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765384 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765385 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119765394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119765436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-15 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765454 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-11-13 | 2025-09-15 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765459 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119765471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119765481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765490 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119765491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-14 | 2021-09-15 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119765516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119765521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119765524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765597 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765608 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119765610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119765641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119765643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119765644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119765645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119765654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119765656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119765670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119765672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119765678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119765686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119765724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119765725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119765727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119765728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765743 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765747 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119765752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119765770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119765773 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119765807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765808 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119765811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119765818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119765822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119765824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119765826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119765833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119765838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119765862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119765863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765866 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765870 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765875 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119765877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119765878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765882 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119765889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119765929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119765930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119765932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119765933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119765948 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119765952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765974 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765980 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119765983 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-06-30 | 2021-09-15 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119765984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119765987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119765991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119765995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119765999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766000 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119766003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119766020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766024 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119766027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766031 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119766032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119766041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119766060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119766094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119766102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119766109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119766111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119766126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119766129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119766130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119766131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119766133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-09-15 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119766139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119766151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119766154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119766176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119766206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119766214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119766248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119766249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119766250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119766262 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119766270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-15 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119766280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766285 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766287 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119766292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766314 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766315 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119766355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119766402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119766410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119766411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119766412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119766421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119766423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119766428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119766453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119766461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119766462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766465 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766469 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119766471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766476 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119766481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119766485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119766515 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119766553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119766560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119766564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119766566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119766575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119766577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119766596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119766613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119766619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119766633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119766639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766642 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119766650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119766688 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119766690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119766699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766711 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119766713 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119766721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119766722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119766724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119766748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766750 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119766753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119766759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119766764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119766786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119766799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119766806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119766807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119766808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119766830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119766833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119766834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119766835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119766838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119766862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119766864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766865 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119766868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119766870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766887 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119766888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119766889 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119766900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119766902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119766904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119766905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119766921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119766928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119766929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119766930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119766934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-18 | OH
119766935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119766942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119766943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119766945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119766959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119766962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119766964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119766965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119766966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-09-15 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119766985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119766991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119766994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119766999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119767019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119767027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767045 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119767057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119767060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119767066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119767074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119767093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119767126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767140 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119767141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119767165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119767169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767195 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119767206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119767213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119767239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119767269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119767283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119767292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119767294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767300 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119767303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119767320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-06-02 | 2021-09-15 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119767330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119767334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767335 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119767336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119767339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119767344 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119767350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119767368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119767370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119767374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119767411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119767416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119767420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119767430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767435 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119767436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-15 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119767482 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119767485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119767486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767490 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119767493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119767504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119767542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119767544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119767554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119767562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119767567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119767574 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119767587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119767599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119767600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119767609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767627 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119767630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767658 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767659 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767664 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-24 | 2020-09-15 |  | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119767669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119767672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119767684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119767687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119767688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119767713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119767717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119767731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767740 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119767741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119767745 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119767753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119767755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119767757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119767758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119767762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119767765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119767768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119767782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119767787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119767824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119767840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119767841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119767842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119767851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767857 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119767886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767887 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119767889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767895 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767896 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119767900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119767904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119767916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119767929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119767934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119767935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119767936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119767939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119767940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119767949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119767959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767963 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119767970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119767979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119767994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119768001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768004 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768018 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119768019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119768035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119768036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119768051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119768052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119768053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119768055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119768058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119768060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119768061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119768062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119768066 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-15 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119768069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119768073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768075 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119768110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119768122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119768125 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119768127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119768128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119768129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119768131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119768137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119768138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119768139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119768146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-30 | 2020-09-15 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119768147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119768148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119768155 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119768157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119768161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768162 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119768170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119768171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119768172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768178 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119768190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119768191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119768219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119768226 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119768229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119768233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119768236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119768241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768242 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119768244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119768250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119768255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119768265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119768267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119768268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119768269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119768272 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119768278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119768280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119768282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-15 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119768290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119768292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119768293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119768317 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119768331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119768332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119768333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119768342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119768345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119768348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119768354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768356 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119768357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-02-01 | OH
119768359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119768366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119768378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119768399 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119768400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768405 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768406 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-18 | OH
119768433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119768434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119768439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119768441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119768444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119768446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119768457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119768459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119768469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119768472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119768492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119768520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119768529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768540 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119768541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119768543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119768561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119768594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119768599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119768610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119768612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119768613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119768614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119768616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119768621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119768627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768633 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119768640 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119768644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119768656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768669 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119768686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119768697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768699 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119768702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119768709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119768721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768726 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119768727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768730 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119768732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768740 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119768743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119768747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119768757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119768759 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768784 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768813 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119768829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119768856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119768870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119768871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119768882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119768883 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119768890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119768896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768929 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119768940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119768967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119768974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119768991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119769007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119769038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-09-15 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769138 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769142 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119769149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119769155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119769159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119769189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769198 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119769211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769215 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119769217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119769223 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119769228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119769231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119769233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119769243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119769250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119769254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119769256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119769257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119769258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119769259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119769279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119769301 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119769305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119769309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119769315 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119769335 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769336 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-15 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119769383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119769412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119769415 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119769417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119769418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119769422 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119769424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119769450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119769454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119769460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119769463 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119769465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119769468 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119769482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119769484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119769493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119769494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119769495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119769496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119769498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119769503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-06-28 | 2021-03-15 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119769514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-08-03 | 2021-03-15 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119769516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-06-29 | 2021-03-15 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119769517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119769529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119769530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119769621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119769622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769626 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119769627 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119769628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769639 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119769640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119769641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119769646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119769651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119769652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119769655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119769659 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119769663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Improper Connection | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119769690 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119769691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119769696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119769702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119769704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119769706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119769709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119769710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119769712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119769717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119769718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2021-01-18 | OH
119769719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119769725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119769731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769784 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119769809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769810 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119769813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119769819 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119769820 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119769822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119769826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119769841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119769842 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119769845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-16 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119769866 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119769867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119769898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119769917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119769923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119769940 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119769948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119769949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119769973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119769974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119769980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119769987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119769992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2022-07-29 | 2021-03-15 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-09-15 | OH
119769994 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119769999 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119770000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Streetlight | Decayed/Rotten | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119770024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770029 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119770030 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119770031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-11-04 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770036 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119770050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119770053 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119770055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770095 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119770101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119770109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770133 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119770134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119770153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770187 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119770188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770203 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Incorrectly Installed | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119770206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Installed in Error | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119770210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119770217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119770218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119770236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770263 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119770266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Installed in Error | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119770272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Installed in Error | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119770275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119770314 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119770315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770348 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119770367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770390 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119770392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119770393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119770426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119770428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119770482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119770485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119770495 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-16 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119770498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119770531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119770535 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119770537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119770541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119770544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770545 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119770578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119770593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119770596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119770640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119770657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119770659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770669 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119770680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119770689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119770702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119770737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-09-16 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119770749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119770760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770769 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119770770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119770773 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119770774 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119770775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770779 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119770781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119770791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119770796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119770808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119770814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119770820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119770833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119770853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119770854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770856 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119770859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119770941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119770944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119770959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119770974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119770979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119770996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119770997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119770999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119771010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119771038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771041 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119771049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119771073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119771076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771078 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119771079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119771151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119771160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119771162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119771165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119771166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119771187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771197 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119771203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119771241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119771249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771252 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119771253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119771274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771275 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119771276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119771280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119771301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119771309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771326 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119771333 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119771334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119771351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771352 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 2021-02-10 | 2020-11-26 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-23 | OH
119771354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119771358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119771359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119771376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119771379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119771392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119771394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119771424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119771425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119771433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119771478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119771492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119771503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119771521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771527 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119771566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119771568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-05-31 | 2021-09-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-16 | OH
119771587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119771606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119771659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119771667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119771685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119771778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119771791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119771851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119771856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119771857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119771870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119771875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119771876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119771884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119771885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119771900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119771901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119771906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119771909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119771942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119771956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119771958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119771986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119771987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119772070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119772073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119772078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119772085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772089 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119772110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772111 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119772112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119772139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119772160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119772168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119772171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119772292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119772295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119772296 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119772297 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119772298 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119772301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772303 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119772304 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772305 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119772307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119772309 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119772320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772328 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119772354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119772355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119772359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772400 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119772421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119772423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119772425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119772426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119772434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119772437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119772443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-02 | 2021-09-16 | 2022-09-02 | 2022 | 2020-09-16 | OH
119772448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772452 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119772480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772489 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119772506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119772515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772607 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-09-16 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119772611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119772613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119772619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119772632 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119772633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119772634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772637 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119772638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772641 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119772642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119772643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119772645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119772646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119772649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119772652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772655 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119772656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119772680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119772684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119772686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119772693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772697 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119772698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119772709 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119772710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119772735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119772744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772755 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119772757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119772761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119772762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119772764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119772767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119772768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119772771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119772772 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119772775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119772781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119772786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119772792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119772800 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119772805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Installed in Error | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119772821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119772826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772838 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119772855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119772874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119772936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772945 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119772947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119772952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119772964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119772969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119772992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119772993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772994 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2021-02-02 | OH
119772995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119772998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119772999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119773084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119773141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773250 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119773298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119773325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119773353 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119773354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119773400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773490 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119773492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119773531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119773541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119773577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119773593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773594 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-03-16 | 2025-09-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119773611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119773616 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2021-04-11 | OH
119773620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119773627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119773659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773683 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119773687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-26 | OH
119773725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119773754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119773796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119773830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773849 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119773860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119773862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119773863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119773864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119773866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773867 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119773868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119773873 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119773874 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119773875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119773876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119773877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119773879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119773880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119773884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119773887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119773898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119773907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119773908 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119773909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119773910 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119773912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119773913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119773915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119773916 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119773917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119773919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773927 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119773932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119773934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119773936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773961 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119773964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119773965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773982 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119773988 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119773989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119773990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119773991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119773993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119773995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119773997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119773998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119773999 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119774011 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-06-20 | 2021-09-16 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119774016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119774017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119774131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119774168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119774355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119774409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119774481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774484 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119774488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774529 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-03 | 2020-09-16 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119774581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119774587 | EC | Exp | TIER 2 | A | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119774589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119774607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119774628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2021-10-17 | 2021-03-14 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119774653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119774654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119774655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119774657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119774658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119774660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119774661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119774662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119774676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119774679 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119774684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774707 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119774708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774718 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774719 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774720 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774722 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774731 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119774735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119774739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119774740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119774748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119774783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119774789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119774792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119774794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119774797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119774807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119774816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119774844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119774876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119774879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119774886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119774888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119774913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119774920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119774921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119774923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119774924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119774925 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119774926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119774927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119774928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119774930 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119774931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119774934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119774937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119774938 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119774942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-06 | 2020-09-16 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119774945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119774947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119774978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119774990 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-16 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119774991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119774993 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119774997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119775003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119775020 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119775024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119775037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119775052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119775056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119775058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119775088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119775097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119775108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119775111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775115 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119775117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119775130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119775134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119775138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-09-16 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119775147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119775168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119775169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119775182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119775191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119775193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775196 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119775198 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2021-07-11 | OH
119775199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775206 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119775237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119775249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119775269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119775296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119775297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119775309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119775354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119775357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119775363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119775380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119775389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119775402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119775443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119775445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119775450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119775454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775467 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775468 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775469 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-16 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119775506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119775577 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775579 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775587 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775588 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119775626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119775628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119775629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119775657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119775665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775685 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775688 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-11-11 | OH
119775690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119775705 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119775706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119775707 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119775709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119775710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119775752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119775762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119775765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775767 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119775780 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775782 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775784 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775786 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119775790 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775791 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119775794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119775795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119775816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119775817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119775830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119775833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119775834 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119775837 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119775838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119775839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119775840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 2020-09-23 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119775845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775848 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119775871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119775872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119775873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119775874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119775875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119775876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119775877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119775878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119775879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119775900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119775904 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119775907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119775908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119775910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119775911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119775912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119775913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119775947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119775975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775976 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119775978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119775984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119775985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119775988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119775989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119776012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119776014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119776015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119776018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119776056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119776064 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-16 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119776065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119776080 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119776081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119776082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119776083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119776084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119776085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119776087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119776088 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-16 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119776151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-09-16 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119776156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119776327 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119776388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119776395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119776400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119776418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119776451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119776452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119776454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776625 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119776628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119776693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119776694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119776695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119776723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119776745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776796 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119776798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119776819 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776860 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119776861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776889 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119776899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119776911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119776917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119776918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119776921 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119776922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119776924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119776925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776927 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776929 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119776933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119776940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119776941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119776942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119776943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776954 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-09-17 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119776958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-09-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119776964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-09-17 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119776968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119776969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776979 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119776980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119776990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119776993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119776995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119776999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119777013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119777036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Burnt | Install | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119777058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119777067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-05 | 2020-09-17 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119777070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119777141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119777142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119777212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119777214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777215 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-09-17 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119777233 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-04 | 2020-09-17 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119777270 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-09-17 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119777271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119777273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119777274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2026-06-26 | 2021-03-17 | 2026-06-26 | 2026 | 2020-09-17 | OH
119777282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777295 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119777300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119777324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119777335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119777392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777413 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119777414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777452 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119777460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-09-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119777471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-09-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119777472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119777473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119777480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777483 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119777541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119777564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119777566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-09-17 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119777581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119777610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119777646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777765 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119777767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777777 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 2021-09-11 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119777787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777800 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119777802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119777833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119777841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Pole Stub | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119777867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119777874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777888 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119777892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119777921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 2022-06-25 | 2021-08-19 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119777933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119777939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119777944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119777966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119777978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119778041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778082 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-17 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119778100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778114 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119778115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-17 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119778130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119778136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778138 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119778139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119778162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119778166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119778169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778170 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119778172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119778192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119778199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119778203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119778239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-11 | 2020-09-17 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119778300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778345 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778355 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119778360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119778400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119778507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-17 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119778529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-17 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119778541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119778545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119778547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119778582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119778588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119778593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119778594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119778595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119778597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119778598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119778617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119778621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778633 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119778635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778640 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778647 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119778654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119778655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119778660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119778677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-09-17 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119778680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119778686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119778700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119778702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119778716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119778719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119778724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119778733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778750 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119778767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778769 | EC | Exp | TIER 2 | H | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-01 | 2020-09-17 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119778841 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119778844 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778864 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119778871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119778892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-17 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119778931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119778970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119778975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778984 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778988 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119778996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119778997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-09-17 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119779040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119779077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119779078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119779081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119779082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119779085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119779087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119779105 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119779110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119779111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119779116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119779128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119779155 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119779163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779172 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119779180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119779223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119779230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119779235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119779313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-01 | 2020-09-17 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119779349 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-02 | 2020-09-17 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119779353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119779400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779405 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119779406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-19 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2019-04-19 | OH
119779420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-24 | 2020-09-17 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119779423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779425 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119779448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119779452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-19 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2019-04-19 | OH
119779472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 2021-09-03 | 2021-03-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119779500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119779547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119779559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779593 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779599 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119779600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119779608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779626 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119779627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119779633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779641 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-03 | 2020-09-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119779643 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 2021-07-28 | 2021-09-03 | 2021-07-28 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119779646 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-17 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119779647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-09-17 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119779672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779690 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119779692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119779693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119779694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119779695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119779696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119779699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779713 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119779714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119779811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119779826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119779872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119779879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119779883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779887 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779903 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119779907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119779920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779925 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119779927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779937 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119779938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119779941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779946 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2022-01-20 | 2021-09-17 | 2022-01-20 | 2022 | 2020-09-17 | OH
119779948 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119779949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119779970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119779972 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119780000 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119780005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780022 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119780027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119780028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119780031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119780041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780103 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119780105 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119780108 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119780111 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119780114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119780115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119780116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780131 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119780132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119780161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780173 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780174 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119780185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119780191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119780194 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119780195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119780197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119780215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780262 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119780265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119780268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-17 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119780288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119780310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-11 | 2020-09-17 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119780346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119780357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-12-02 | 2021-09-17 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119780363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780368 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119780369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780403 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119780404 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119780405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119780424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119780440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119780441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119780448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780449 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119780466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119780469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119780471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119780472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119780473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119780494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119780531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780575 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780581 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119780630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119780706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780736 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119780739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119780742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119780750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119780752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119780754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119780757 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780762 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780764 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119780765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119780767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780806 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780847 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119780881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119780910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119780915 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119780925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119780929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119780981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119781005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119781008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overgrown | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119781061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119781064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119781067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119781068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119781100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119781101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119781102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119781103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119781104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Remove | 2020-09-12 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119781116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119781134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119781136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119781140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119781148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119781152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119781161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119781168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781189 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2022-08-23 | 2025-09-17 | 2022-08-23 | 2022 | 2020-09-17 | OH
119781202 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119781206 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119781211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119781213 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119781215 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119781241 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-09-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119781244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-09 | 2020-09-18 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119781248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119781253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119781258 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781263 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119781346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781356 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119781358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119781359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119782020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119782021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119782036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782038 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119782039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-04-11 | OH
119782041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782043 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782057 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119782066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2021-09-22 | OH
119782067 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119782068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119782081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119782083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119782086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119782105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119782121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119782125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119782126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119782140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119782147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119782155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119782156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119782203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782288 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-11-24 | OH
119782296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782299 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119782320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119782329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119782361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119782371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119782391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119782394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119782420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-18 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119782471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782511 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-12-14 | 2021-03-18 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119782517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119782581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119782613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119782620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119782653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-18 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119782700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782722 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119782723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782738 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119782759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782764 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119782840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782871 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119782872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-25 | 2020-09-18 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119782873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782892 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119782894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119782921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782931 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119782977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782994 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119782996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119782997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783023 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119783025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783027 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119783044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2022-05-18 | 2021-09-18 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-09-18 | OH
119783049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783057 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119783072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119783113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783114 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119783280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119783293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783299 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119783321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119783370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783421 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783444 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119783445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783454 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-09-18 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119783485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-18 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119783491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783496 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783497 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783528 | EC | Exp | TIER 2 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119783575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119783577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119783578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783593 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119783596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2026-04-15 | 2020-12-31 | 2026-04-15 | 2026 | 2020-09-18 | OH
119783634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119783655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119783656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783664 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119783665 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119783668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119783682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119783683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119783691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119783694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783695 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119783699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119783712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119783714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783715 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783746 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119783801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783829 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-09-18 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119783832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783834 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119783837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783904 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119783926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783939 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119783944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119783949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119783971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119783972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119783973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119783975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119783994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119783997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119783998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784011 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784016 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-04-19 | 2020-12-18 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119784019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-18 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119784035 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119784040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784065 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119784072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119784073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119784076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119784077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119784078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119784080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119784081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119784082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784089 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119784092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119784093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119784095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119784096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119784097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119784098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119784110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119784126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784154 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119784157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784179 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-01-14 | OH
119784184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784249 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119784250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784251 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119784252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119784259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119784322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-01-14 | OH
119784336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784338 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119784339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784361 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784396 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119784399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784403 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2022-05-29 | 2021-09-18 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-09-18 | OH
119784410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784433 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784438 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119784439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784476 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119784508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119784520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119784552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119784557 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119784558 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784611 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784612 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784613 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119784614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784625 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119784626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119784650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119784662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784682 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784683 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784803 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119784820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119784845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119784860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119784861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119784866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119784880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784889 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119784912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119784931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784939 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119784940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784942 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119784945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119784962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784964 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119784965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119784969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784981 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119784984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784986 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119784988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119784991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119784993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785001 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119785004 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119785018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-09-18 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119785065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785071 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119785151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119785159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785218 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785220 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119785224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119785255 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119785276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119785283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119785318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119785362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119785364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119785389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119785439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119785450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119785458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785460 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119785465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119785467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119785483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785526 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119785530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119785531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119785547 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785563 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119785565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119785592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119785604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119785605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785608 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785642 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119785643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785647 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785664 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119785665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119785666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785667 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119785668 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119785677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119785679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785690 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119785724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119785740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119785778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119785784 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2022-08-06 | 2021-09-18 | 2022-08-06 | 2022 | 2020-09-18 | OH
119785799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-18 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119785808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-09-18 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119785832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785838 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2025-09-18 | 2021-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-09-18 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119785921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119785996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119785997 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-21 | OH
119785999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119786065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119786153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119786160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786213 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786219 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119786231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786247 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119786270 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786350 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786355 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119786356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119786425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786461 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-01-18 | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119786517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119786580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119786635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119786646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119786787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119786788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119786817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119786819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119786821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786824 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786825 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119786826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119787080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787091 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119787092 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787094 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119787095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-03-24 | 2021-09-19 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119787100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2022-03-18 | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 2022 | 2020-09-18 | OH
119787103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787113 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119787114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787119 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119787120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787135 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-19 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119787171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119787172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119787173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119787174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119787175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119787176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119787177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119787178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119787179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119787191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787212 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787213 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119787227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119787231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119787232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119787233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119787234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787235 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119787236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787238 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119787239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119787240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787243 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2021-08-18 | 2025-09-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119787244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119787245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-19 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119787246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119787248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119787251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119787253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119787257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-19 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119787258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
119787259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119787260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-09-19 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119787261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-19 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119787262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-09-19 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119787263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119787264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-19 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119787266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787267 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119787290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-07-18 | OH
119787298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119787299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119787302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787329 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787332 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787335 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-03-24 | 2021-09-19 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119787338 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-04-11 | OH
119787349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119787387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119787388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119787389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119787391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119787394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787458 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787462 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119787489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119787490 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787503 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787524 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-12-02 | OH
119787527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-05 | 2020-09-19 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119787529 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119787538 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787580 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119787581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787605 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119787606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787617 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119787633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787671 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119787672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787674 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787682 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119787693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787730 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119787754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119787788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119787791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119787805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119787806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119787830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119787831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119787832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119787835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-13 | 2020-09-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119787838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119787839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119787841 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787847 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787850 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119787853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119787854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787868 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2021-05-31 | 2021-09-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787908 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787925 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119787928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119787975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119787983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119787984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787987 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119787988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119787989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788001 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788002 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119788003 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788014 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788015 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788016 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119788040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119788044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788049 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119788050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119788052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119788055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119788060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119788062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788076 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788091 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788094 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119788095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-06-24 | 2021-09-19 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119788110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788133 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-06-24 | 2021-09-19 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788160 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119788162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788198 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119788215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788257 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119788258 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119788259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119788271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119788272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119788273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119788274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119788275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119788276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119788277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119788279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119788281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119788282 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119788283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119788284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119788286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119788302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788308 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119788309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788327 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119788333 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119788335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-03-29 | 2021-09-19 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788390 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119788410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788421 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119788423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788443 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-07-08 | 2021-03-19 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788463 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119788467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-07-01 | 2021-03-19 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119788513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788518 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788583 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119788588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119788597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119788598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788601 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119788602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119788604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119788605 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119788634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119788644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119788670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119788674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119788701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119788703 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119788712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119788713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119788752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2022-03-22 | 2021-09-19 | 2022-03-22 | 2022 | 2020-09-19 | OH
119788792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788795 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119788797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119788802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119788807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119788808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119788809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119788815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788818 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119788827 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119788829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788844 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119788846 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788849 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788860 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119788861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788863 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788864 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788893 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119788894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119788917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119788919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119788921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119788930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119788956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788958 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119788959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119788963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119788965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119788966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119788967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119788970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-02-02 | OH
119788973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119788978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788979 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119788980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119788983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119788989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789014 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2021-09-17 | 2025-09-19 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119789024 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789028 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789029 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789034 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789035 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789041 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119789046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119789048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119789049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119789052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119789054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119789058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119789059 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119789060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119789061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119789063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119789079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119789090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119789091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119789101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119789106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119789109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119789120 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119789121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789126 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119789128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119789130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119789137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119789143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119789162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789168 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119789183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119789191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119789195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119789239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119789245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119789254 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119789260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119789287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119789301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119789307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119789309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119789315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119789321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119789323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119789340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119789345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119789349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119789360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119789362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119789364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119789366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119789367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119789369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119789375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119789376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119789379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119789380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119789383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119789462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119789464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119789476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-20 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119789507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119789509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119789513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119789515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Transfer | 2020-08-26 | 2020-09-20 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119789524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119789531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119789532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119789534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119789536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119789537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119789539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119789567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789611 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119789612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789615 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119789630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119789635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119789636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119789637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119789639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119789640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119789641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119789642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119789644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119789645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119789646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119789659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119789661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119789679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-20 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119789680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119789710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119789720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789723 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-20 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119789749 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789752 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119789804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789808 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119789809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025 | 2020-09-20 | OH
119789820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119789822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119789825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-20 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119789866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119789867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119789868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119789869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119789900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Re-Frame | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119789901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119789902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119789942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789943 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119789944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119789946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119789949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119789963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119789991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-09-20 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119789993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119789994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-30 | 2020-09-20 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119789995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119789996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025 | 2020-09-20 | OH
119789999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119790092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119790093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119790094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-09-20 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119790098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119790101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119790105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119790108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119790147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119790148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790152 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Overloaded | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119790221 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Overloaded | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119790228 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119790229 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119790252 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119790257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119790272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119790273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119790274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119790275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119790276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119790281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119790283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119790285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119790286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119790288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119790293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119790295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119790297 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-05-07 | 2020-09-20 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-05-07 | OH
119790303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119790312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119790313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119790326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790405 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790409 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119790414 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790416 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-20 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790427 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790458 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790459 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119790460 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790461 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-20 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025 | 2020-09-20 | OH
119790489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119790611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119790614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-09-17 | OH
119790616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119790619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790665 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119790666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790667 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790675 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119790678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790679 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119790682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119790687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790753 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790756 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119790757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790797 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119790818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119790819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119790820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790823 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119790824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119790830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119790832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119790835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119790836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119790843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119790845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119790848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119790850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119790880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119790884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119790950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119790955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119790956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119790957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119790958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119790959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119790978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-09-21 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119791001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791082 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119791085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791098 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-21 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119791100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119791105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-05-13 | 2021-03-21 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119791108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-21 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119791111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-21 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119791115 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791122 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119791128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791129 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119791140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119791141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119791142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119791143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119791144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119791146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119791148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119791152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119791172 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119791182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791210 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119791211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119791259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791273 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119791275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119791293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119791294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119791295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791307 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119791312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119791320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791323 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119791340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119791342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119791343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119791345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119791351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119791381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791393 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119791394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791395 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119791398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119791401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119791416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119791459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791480 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-10-05 | 2021-03-21 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119791482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-21 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119791488 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791506 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791508 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119791509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791514 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119791515 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119791516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791561 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119791563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791567 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-21 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119791568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791601 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-04 | 2020-09-21 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119791606 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119791609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791645 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791792 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791803 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791806 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119791807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791821 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791822 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791831 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791838 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791839 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791865 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-21 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119791866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119791871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791891 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119791920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119791967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791981 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-03-15 | OH
119791986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119791989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119791990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119791997 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119791998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119792015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792026 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119792029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119792032 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792048 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119792049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792082 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119792083 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119792084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-07-03 | 2021-03-21 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119792087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792117 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119792132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792135 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119792136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792149 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792193 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119792200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792214 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-06-26 | 2021-03-21 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119792216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792218 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119792219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792227 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792236 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792239 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119792251 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792252 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792292 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792293 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-12-02 | OH
119792301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792320 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792336 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792337 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119792341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792344 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119792346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792349 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119792363 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119792370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792372 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119792375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792376 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119792378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119792379 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792431 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792432 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792436 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119792438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792489 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-10 | 2020-09-21 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119792490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119792492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792502 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792521 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119792530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792532 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119792533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792539 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792545 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792570 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792572 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792576 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792588 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119792600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792601 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119792602 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792613 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-04-11 | OH
119792614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792642 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119792650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792656 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119792670 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-06-15 | 2021-09-21 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119792672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792678 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792696 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792719 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792720 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792761 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792766 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119792767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119792788 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119792801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119792802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119792808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119792810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792813 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792817 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792829 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119792841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119792849 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119792860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792861 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792865 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-04-18 | OH
119792866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119792901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792944 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792966 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119792988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119792991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792992 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119792993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119792995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-05-23 | 2021-09-21 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119792997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119792999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119793036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793049 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119793068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793079 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119793093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119793120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793122 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119793126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-04-14 | 2021-03-21 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119793136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793138 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119793152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793159 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119793164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119793166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119793171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119793177 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793180 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793185 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119793194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793211 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-06-27 | 2021-03-21 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119793212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793214 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119793219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119793225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119793268 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119793282 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793285 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119793286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119793313 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119793314 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119793334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119793340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-12 | 2020-09-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119793347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119793372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119793373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119793374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119793375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119793378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793464 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119793470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793510 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119793572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119793601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-09-21 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
119793604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-09-21 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
119793652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-02 | 2020-09-21 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119793728 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119793743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793744 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119793769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119793771 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-21 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-09-11 | 2020-09-21 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119793824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793847 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119793871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119793878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793891 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119793908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119793909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119793928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119793944 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119793962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119793964 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119793996 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119794070 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794074 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2022-07-06 | 2021-03-21 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119794076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119794078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794084 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-10-07 | 2021-03-21 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119794088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119794103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119794234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794258 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119794277 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794280 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794284 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794334 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119794372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794377 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-09-21 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119794584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-09-21 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119794587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-09-21 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119794611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-09-21 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119794653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-09-21 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119794659 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794661 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794665 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119794677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119794688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119794712 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794717 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119794753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119794756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119794757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119794758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119794785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119794786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119794791 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794792 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119794793 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119794794 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794795 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794796 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794797 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794798 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119794799 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119794803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119794820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119794821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119794830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119794837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794850 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119794854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119794911 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119794920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119794922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119794972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119794973 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119794978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119794981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119795031 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119795035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119795141 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119795159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119795180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119795183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795230 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795242 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795243 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-08-31 | 2020-12-21 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119795244 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119795296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119795298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795299 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795359 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119795381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119795431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119795433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795475 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119795476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119795534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119795592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795677 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119795678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795724 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119795739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795745 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795827 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119795828 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2022-06-16 | 2021-03-21 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119795829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119795957 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119795963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119795967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119795979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-10 | 2020-09-22 | 2022-05-31 | 2021-09-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-09-10 | OH
119796006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119796030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119796085 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119796089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119796091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-09-22 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119796110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-22 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119796147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119796148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796161 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-09-22 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119796167 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-09-22 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796176 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119796184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119796185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119796190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796223 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-06-16 | 2020-09-22 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119796227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119796243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119796252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796260 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-15 | 2020-09-22 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119796271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119796279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796301 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119796316 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119796332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796339 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119796353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-06-08 | 2021-03-22 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119796374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796382 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-11-24 | 2020-12-22 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119796383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119796388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796408 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overgrown | Trim | 2020-09-09 | 2020-09-22 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119796458 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119796459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119796492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119796512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796519 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796531 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796544 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-10-07 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119796549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796564 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119796590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119796595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119796674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119796679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796742 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796745 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796780 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119796814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119796830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119796838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119796841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-12 | OH
119796849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796853 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796855 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119796856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119796864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119796871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119796873 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-13 | OH
119796874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796908 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119796910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796919 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119796920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796925 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119796994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796995 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119796996 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119796997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119796998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119796999 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119797004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797010 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119797011 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119797012 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119797016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797018 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797075 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119797078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797119 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119797148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-09-22 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119797150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-09-22 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119797180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797203 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-04-11 | OH
119797219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119797224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797256 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119797257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-19 | 2020-09-22 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119797288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119797316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797323 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119797327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797328 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119797329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119797345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119797350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797358 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2026-04-13 | 2025-09-22 | 2026-04-13 | 2026 | 2020-09-22 | OH
119797370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119797381 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797382 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119797383 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797385 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119797386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119797390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797391 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119797393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797449 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119797451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797454 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119797463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797479 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119797490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797520 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797526 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119797562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797568 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797589 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119797605 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119797606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119797607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119797608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119797609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119797680 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119797681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119797804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119797808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119797809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119797845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119797871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119797872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119797874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119797881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119797882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119797883 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119797888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119797919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119797962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119797980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119797987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-06-22 | 2021-09-22 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119798032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119798100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798106 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798114 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798119 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798140 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798157 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119798186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798194 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119798224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798311 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798314 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119798389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119798442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119798445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119798490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798494 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119798495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119798497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119798510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119798513 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119798514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119798515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798516 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-13 | 2020-09-22 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119798520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119798624 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798627 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119798651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798653 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-22 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119798723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798853 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119798858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119798868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798941 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-06-10 | 2021-09-22 | 2022-06-10 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119798945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119798957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119798981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119798984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119798986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119799004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799046 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119799047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799080 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119799137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799143 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119799145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-22 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119799158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-22 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119799161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119799165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799174 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119799190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119799218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119799219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-09-22 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119799221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119799225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119799273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119799294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799323 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-04-01 | 2021-03-22 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119799335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799371 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119799406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799411 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119799412 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119799416 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119799463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799472 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799489 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799500 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799501 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119799502 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799504 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799506 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119799508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119799513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119799517 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2020-09-29 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119799518 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119799526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119799564 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119799568 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119799709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119799881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119799930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119800008 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-15 | OH
119800026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119800106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119800131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119800132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119800227 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800236 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119800254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119800255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119800259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119800260 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119800304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119800323 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119800329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800416 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800436 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800439 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800465 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800524 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119800525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119800546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800547 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800548 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800551 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800570 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119800641 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119800649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119800650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119800656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119800788 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119800789 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119800842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2022-06-02 | 2021-03-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119800937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119800983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800984 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2022-06-02 | 2021-03-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-09-21 | OH
119800990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119800992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119800998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119800999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119801030 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119801031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801033 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801035 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801036 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119801037 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801038 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119801041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801043 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119801044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801045 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119801046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119801047 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119801049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119801062 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119801063 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801064 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801065 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119801066 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801067 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801068 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119801070 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119801071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2022-06-09 | 2025-09-22 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119801072 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119801073 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119801074 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119801076 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119801077 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-08-31 | 2020-12-22 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119801079 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801090 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119801091 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119801092 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119801094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801098 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801220 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119801221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-23 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119801222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-23 |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119801239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119801243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119801257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119801265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119801274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119801276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119801298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119801300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801339 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801340 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801342 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-12-10 | OH
119801343 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801344 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801345 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801348 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801425 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119801440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-06-03 | 2021-03-23 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-09-23 | OH
119801443 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801446 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801451 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801518 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119801521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801587 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119801588 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801604 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119801609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119801618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119801628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801671 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2021-10-07 | 2021-03-22 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119801672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119801689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-23 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119801690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2022-08-16 | 2021-03-22 | 2022-08-16 | 2022 | 2020-09-22 | OH
119801691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119801706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119801796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-05-27 | 2025-09-23 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-09-23 | OH
119801808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119801864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801901 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119801903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801932 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119801936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119801939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119801958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119801963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119801968 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2020-09-22 | OH
119801969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119801994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119801996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-05-27 | 2021-09-23 | 2022-05-27 | 2022 | 2021-09-02 | OH
119801998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119802031 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119802037 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119802038 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802049 | EC | Exp | TIER 3 | B | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119802063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119802105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119802144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-09-23 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119802176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802202 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802249 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119802262 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802308 | EC | Exp | TIER 3 | B | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119802311 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119802316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802318 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119802356 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-23 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119802370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802382 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802418 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802433 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119802434 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119802500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119802600 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119802639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802649 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-23 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
119802676 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119802678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802718 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119802782 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-09-23 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119802791 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802812 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119802820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802828 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119802896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119802901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802904 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119802909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802913 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802928 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802930 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-06-03 | 2025-09-23 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-09-23 | OH
119802932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119802963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119802966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119802969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119802972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119802985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803005 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119803006 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803048 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119803050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119803082 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2026-05-26 | 2025-09-23 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-09-23 | OH
119803084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803151 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119803153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119803155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803191 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119803192 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-23 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119803219 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803229 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119803237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803299 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803300 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119803302 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803305 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119803311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119803339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-05-21 | 2021-03-23 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-09-23 | OH
119803402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119803406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-20 | 2020-09-23 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119803427 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119803433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803434 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-01-08 | 2021-09-23 | 2022-01-08 | 2022 | 2021-11-17 | OH
119803435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803456 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803457 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803459 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119803463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803474 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119803479 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803491 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803492 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119803494 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803510 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803520 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119803538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803543 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803545 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119803548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119803573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803582 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119803592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803596 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119803621 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119803632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803644 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119803648 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119803679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119803703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803710 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803734 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119803745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119803771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119803772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803777 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119803779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119803784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803832 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119803835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119803854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119803857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803858 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119803870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2022-05-03 | 2021-09-23 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-09-23 | OH
119803882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119803903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119803911 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119803935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119803937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119803964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119803985 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119804000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804037 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119804039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119804076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804112 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119804116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804131 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-12-09 | OH
119804137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119804165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119804166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119804220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804222 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804270 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119804271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804274 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119804286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804345 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119804360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119804413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119804414 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119804416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119804417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119804426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119804482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804487 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804488 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119804536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119804556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804579 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119804597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119804627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119804659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119804662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804686 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119804758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804759 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804779 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119804789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119804805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804825 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804842 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804850 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025 | 2021-09-22 | OH
119804869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-23 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119804893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119804906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119804985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119804999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119805023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119805026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119805031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119805033 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119805037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119805118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805119 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119805130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805134 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119805138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805170 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119805172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119805177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119805179 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119805210 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119805213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119805231 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119805234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-09-23 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119805308 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-27 | 2020-09-23 | 2022-05-18 | 2021-01-27 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-27 | OH
119805309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-19 | 2020-09-23 |  | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119805330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119805370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805374 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119805375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805399 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119805400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805408 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-09-23 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119805472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-23 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119805482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805485 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119805489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805595 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119805646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805696 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | 2021-09-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-09-18 | OH
119805713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119805807 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Clearance Impaired | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119805904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805906 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119805914 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Overgrown | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119805927 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-06-30 | 2020-12-23 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119805966 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119805967 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119805976 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806004 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806088 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806118 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119806123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806249 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119806292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119806317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119806357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119806367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119806379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806384 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-09-24 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119806417 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-09-24 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119806432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-06-08 | 2021-09-24 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119806436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806440 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119806442 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806539 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119806540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119806564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119806573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119806615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119806623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119806638 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119806650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806654 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119806667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806707 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806709 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-09-08 | 2021-09-24 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119806726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806764 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119806766 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806776 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119806782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119806822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119806823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806863 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806883 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-24 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119806911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-26 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119806924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806930 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806937 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119806938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119806962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119806995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806998 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119806999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-26 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119807014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807019 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119807024 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119807026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807028 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119807034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119807062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119807093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807115 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-09-24 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119807118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807123 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807133 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807145 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119807146 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119807149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807162 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119807167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807173 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807177 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119807179 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2021-09-21 | OH
119807228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807249 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119807263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807287 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807305 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-08 | 2020-09-24 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119807314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119807321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119807322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119807328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807330 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119807331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119807382 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807430 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119807439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119807441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119807454 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807471 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119807472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807485 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119807486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807492 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807515 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119807530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807547 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119807549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-13 | 2020-09-24 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119807587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807592 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119807593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119807602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807638 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-14 | OH
119807639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807640 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807685 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807698 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807742 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-09-24 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119807749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807750 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-14 | OH
119807769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807788 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807791 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119807792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807797 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807799 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119807837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807846 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807848 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-05-25 | 2021-09-24 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119807913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119807914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807932 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119807970 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119807974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119807991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119807995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119807997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808015 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119808019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808020 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119808024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808040 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119808041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119808129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119808136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808160 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119808161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119808162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119808167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119808169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808185 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808186 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119808188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119808190 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119808193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119808239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119808250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119808304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119808334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119808340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119808343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119808501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808507 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-06-30 | 2020-12-24 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119808515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808527 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808569 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119808592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119808606 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808642 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808668 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119808670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119808686 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119808687 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119808688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808702 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119808703 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119808704 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119808707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119808762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119808778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119808815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119808931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808937 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119808939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-06-16 | 2021-03-24 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119808948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119808960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808976 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119808994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119808995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809016 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119809021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809028 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119809038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119809092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809101 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119809107 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-17 | 2020-09-24 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119809135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809187 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-22 | 2020-09-24 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119809193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119809236 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119809238 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809294 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809307 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809330 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119809334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-22 | 2020-09-24 | 2022-04-06 | 2021-07-22 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-07-22 | OH
119809340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809422 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809459 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119809461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809496 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809525 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809526 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809527 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809528 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809555 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809595 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-24 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119809616 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809633 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809634 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809635 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119809644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809661 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119809662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809664 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119809666 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119809669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809693 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119809700 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119809704 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Clearance Impaired | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809753 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809769 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809784 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119809789 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119809791 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809863 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119809869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119809897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809908 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809909 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119809915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119809933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809944 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119809958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119809961 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119809970 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119809980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119809981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119810000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119810001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810050 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119810067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119810076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119810121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119810123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810135 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119810349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119810430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119811127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119811128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2022-05-26 | 2021-03-24 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119811129 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119811130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119811131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811136 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811137 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119811138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119811139 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811165 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119811166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811168 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2021-10-27 | 2021-09-24 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119811170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119811230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119811232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2021-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119811235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119811274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119811290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119811291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119811314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119811329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119811343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119811390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119811393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119811426 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811462 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811496 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119811549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811583 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811607 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119811612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119811614 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119811640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119811677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811700 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119811708 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811738 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811796 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119811797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811856 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-07-14 | 2021-03-25 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119811857 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811858 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-07-14 | 2021-03-25 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119811860 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811865 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811885 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119811886 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811896 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119811897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811932 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119811934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119811974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119811976 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811977 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119811993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119811995 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-11-23 | 2021-09-25 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119811998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812064 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119812108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812134 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812168 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119812182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812207 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119812209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812225 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119812243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-09-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119812258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119812262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812271 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812272 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812273 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812274 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Other | Install | 2020-05-07 | 2020-09-25 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812342 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Broken/Damaged | Other | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119812362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119812377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812405 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812476 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119812478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119812518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119812520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119812570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812573 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119812576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119812577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812579 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119812586 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119812592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812594 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812595 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119812614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119812629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119812630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119812670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812677 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119812705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812751 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119812798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-09-25 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119812854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119812933 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119812934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812950 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812954 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119812957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812963 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119812986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119812989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813019 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119813020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119813052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813056 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119813064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-09-25 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119813137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-18 | 2020-09-25 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119813139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-08-04 | 2020-09-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119813151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813167 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119813210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813238 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119813239 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119813264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-02-04 | 2021-01-25 | 2022-02-04 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119813287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119813293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119813294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119813345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813351 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119813352 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2022-07-11 | 2021-03-24 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119813357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119813398 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119813399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2022-07-11 | 2021-03-24 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-09-24 | OH
119813405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813417 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119813442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119813472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813529 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813572 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813586 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119813587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813589 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813637 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-09-25 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021 | 2020-08-09 | OH
119813685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119813715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119813716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119813718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119813719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119813731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119813741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119813742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813753 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813792 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119813808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119813821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119813991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119813997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119814010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814017 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119814060 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814061 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814062 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814063 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119814065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814124 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119814127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119814139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119814151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-25 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119814220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119814222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119814261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119814301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119814340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814345 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814368 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814369 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119814373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119814408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119814420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119814502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814521 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-20 | 2020-09-25 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-27 | OH
119814533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119814619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119814620 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814622 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119814648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119814677 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119814692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119814693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814695 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119814696 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814735 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119814840 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119814846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-09-25 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119814897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-09-25 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119814909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119814951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119814952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119814953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119815011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119815014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119815018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119815019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-25 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119815031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119815060 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815071 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815101 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119815110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119815118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119815136 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119815155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119815175 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119815179 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119815183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119815249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119815264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119815296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119815311 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119815344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815400 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119815401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119815402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119815403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119815404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119815405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119815406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119815407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815426 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119815427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815429 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119815442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119815491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-09-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119815513 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815543 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119815548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119815549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119815577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815590 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119815591 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119815594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119815595 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119815598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119815629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-09-25 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119815654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-09-25 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119815680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119815681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119815682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119815683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119815684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119815685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119815686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119815688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119815689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119815695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119815708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119815709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119815711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119815713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119815726 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-16 | 2020-09-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119815728 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119815746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-13 | 2020-09-25 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-09-27 | OH
119815860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119815863 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119815865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119815866 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-09-15 | 2020-09-25 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119815867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119815868 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119815881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119815885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119815886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119815887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119815888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119815901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-09-10 | 2020-09-25 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119815912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-08-05 | 2020-09-25 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119815913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-01 | 2020-09-25 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119815915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-09-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119815916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-03 | 2020-09-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119815941 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-25 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119815951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815958 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119815959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119815960 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119815961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-03-31 | 2020-10-16 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119815963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119815965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119815966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119815967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119815969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119815983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119816018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119816030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119816032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119816038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119816064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816106 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119816110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119816154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119816156 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119816159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816168 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816180 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119816212 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119816213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119816216 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119816218 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119816219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-09-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119816248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-09-25 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119816249 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-27 | 2020-09-25 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119816260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119816282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119816283 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119816291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119816292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816297 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119816298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119816305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119816491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119816496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816508 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119816536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119816538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119816582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119816585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119816641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2022-07-14 | 2021-03-25 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119816644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2022-07-14 | 2021-03-25 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119816645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119816731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816757 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816759 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119816779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816781 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2022-06-29 | 2021-03-25 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-09-25 | OH
119816797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
119816815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119816817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119816819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119816820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816854 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119816860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816886 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119816887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816892 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119816907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816931 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119816933 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2021-07-11 | 2021-03-26 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119816946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119816981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119816988 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119816989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119816995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119816998 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119816999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817006 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119817009 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119817020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817033 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119817034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817088 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817093 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2022-05-20 | 2021-09-26 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-09-26 | OH
119817094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119817113 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119817114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2022-05-20 | 2021-09-26 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-09-26 | OH
119817116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817136 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119817137 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119817138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119817140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-04-24 | OH
119817161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119817178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817181 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817183 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2021-12-31 | 2021-09-26 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119817189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119817193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119817203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817210 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119817230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119817280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817286 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119817288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119817322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817343 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119817346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817433 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817435 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119817436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119817445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119817446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119817452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119817456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817459 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119817483 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119817497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817520 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-26 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119817559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817564 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817582 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119817606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817699 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119817710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817805 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119817808 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119817820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817869 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817893 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119817894 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119817895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119817897 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119817898 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119817899 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119817904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817908 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817910 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119817911 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817916 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119817917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-26 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119817918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-26 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119817920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817940 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119817941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-23 | 2020-09-26 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119817952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119817965 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119817966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-23 | 2020-09-26 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025 | 2020-09-23 | OH
119817980 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119817984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818029 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119818040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818045 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119818050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818061 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119818063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119818082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119818083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119818090 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119818092 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119818093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818134 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119818179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119818191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119818195 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119818197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119818198 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119818200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818201 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818206 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818220 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119818273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119818291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119818304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818306 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119818335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818343 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119818344 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119818345 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119818347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119818378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818400 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119818406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy Marker | Burnt | Install | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119818421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119818423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119818480 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119818481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818588 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119818589 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119818598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119818641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119818642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119818643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119818646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119818647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119818648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119818839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818841 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2022-04-16 | 2021-03-27 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-09-27 | OH
119818845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025 | 2020-09-27 | OH
119818846 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119818847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119818848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119818849 | EC | Exp | TIER 2 | B | RTVI | Interference | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119818943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119818982 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819104 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-27 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119819105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119819377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119819402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119819403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119819404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119819407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119819420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119819427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119819453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819457 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119819551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-09-27 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119819572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Bonding Broken | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119819658 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-09-27 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119819681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-01 | 2020-09-27 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119819684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819692 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819734 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119819736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-12-31 | 2020-10-18 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119819739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119819759 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119819766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119819769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119819771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819772 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819779 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819785 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819792 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-09-27 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119819810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-10 | 2020-09-27 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119819812 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819813 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119819816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119819832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119819834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119819915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119819981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119819988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119819989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-27 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119820010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-27 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119820012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820013 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-25 | 2020-09-27 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119820018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119820019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-27 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820020 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-27 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119820031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119820042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820069 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820071 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820088 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119820100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119820112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820145 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119820288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119820309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820373 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820374 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119820380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-28 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119820400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119820405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119820523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119820539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119820573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119820591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820615 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-02-06 | OH
119820669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119820802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-28 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119820810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119820830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820866 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119820868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119820921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119820952 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119820955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119820997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119820998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821002 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119821004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119821005 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119821006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119821007 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119821008 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119821009 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119821010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119821011 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-28 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119821014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821018 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821042 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821043 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821059 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-22 | 2020-09-28 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119821064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821069 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-08 | 2020-09-28 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-09-08 | OH
119821107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821194 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119821199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821238 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-08-24 | 2021-01-09 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119821241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119821252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821257 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821286 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821295 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119821296 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821303 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119821340 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119821347 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821348 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-07-01 | 2020-10-19 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119821394 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821400 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119821402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821412 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119821446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821523 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119821524 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119821529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119821548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821549 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119821551 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821553 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-09-28 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119821586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821640 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821641 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-09 | 2020-09-28 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119821642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119821652 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119821673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119821701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119821722 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821773 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119821792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821905 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821909 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821913 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821920 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821956 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-24 | 2020-09-28 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119821962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119821963 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119821971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119821973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119821976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119821979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119822001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119822018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822031 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822036 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119822040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822041 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822069 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822080 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119822084 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119822089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119822100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822145 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119822146 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119822188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822215 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119822224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119822234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822243 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822254 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119822257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119822344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119822353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822380 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119822381 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119822388 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119822391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822392 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-15 | 2020-09-28 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119822404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-16 | 2020-09-28 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119822421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822430 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119822435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822437 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119822439 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119822461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-02-01 | 2020-10-19 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119822464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-28 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119822480 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119822482 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822496 | EC | Cap | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119822501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-28 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119822530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119822550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822557 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822558 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119822576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822581 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822591 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119822593 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119822598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119822601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822612 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-18 | 2020-09-28 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-09-18 | OH
119822649 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822652 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-09-24 | 2020-09-28 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119822672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822677 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119822679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119822692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119822694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119822701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822706 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822707 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2026-04-27 | 2025-09-28 | 2026-04-27 | 2026 | 2020-09-28 | OH
119822708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822735 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119822787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822807 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119822809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119822821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822823 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119822824 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822886 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119822887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119822899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822914 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119822944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119822976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119822995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823014 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119823026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823035 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119823049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823057 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119823062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119823131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119823142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119823184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119823242 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119823244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119823294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119823297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119823299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119823301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823326 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823358 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119823360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823361 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119823374 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119823385 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823406 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119823646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119823673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823692 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823706 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823709 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823822 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-12-08 | OH
119823825 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823828 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Assessment | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823886 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119823887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119823888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823910 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119823919 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119823954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119823955 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-04-11 | OH
119823956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119823959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119823962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824034 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119824035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824039 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824043 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119824048 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119824081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119824084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119824088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119824089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119824124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119824126 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119824127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119824144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119824217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119824230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119824234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824249 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119824300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119824304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119824307 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119824326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119824327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119824329 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119824366 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824367 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824368 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824369 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119824414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119824415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119824417 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119824418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119824440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119824444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824450 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119824453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119824454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119824541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119824554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824556 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119824570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119824572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824730 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119824732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824754 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119824760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824764 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824767 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119824774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119824775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119824800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119824803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119824855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119824857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119824858 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119824859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119824873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119824877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119824880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824881 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824883 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119824884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824885 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824886 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119824887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824889 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824890 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824891 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119824900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119824901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119824902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119824903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119824904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119824908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119824960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 2020-10-19 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119824975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119825118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825233 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119825234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119825308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119825309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119825310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119825311 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119825312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119825314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825319 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119825329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825342 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-29 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119825352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825402 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119825411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-09-29 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119825449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119825490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119825493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119825523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825568 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119825569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119825601 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825602 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119825620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825627 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119825630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119825633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825777 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825791 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119825792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825799 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119825833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825941 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119825942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119825944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119825978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119825989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119825994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119825997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119826004 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119826007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826028 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119826040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826044 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826088 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119826095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2022-05-20 | 2021-09-29 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-09-29 | OH
119826114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826135 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119826137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119826140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119826203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119826268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-09-29 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119826270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826280 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119826281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119826305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119826309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119826312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119826313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826353 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119826356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826357 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119826360 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-20 | 2020-09-29 |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025 | 2020-09-20 | OH
119826364 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826366 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119826398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119826420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119826433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119826436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-12-28 | 2020-12-29 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119826485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826507 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119826534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119826541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119826542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119826543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826561 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119826564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119826565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119826576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119826578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119826579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119826592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119826593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119826594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119826617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119826618 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119826625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119826630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119826633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
119826638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119826639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119826686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826691 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826731 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119826760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826777 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119826780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826811 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119826851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119826858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826877 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119826880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119826885 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119826888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119826930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119826933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826935 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119826936 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119826938 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-09-10 | 2020-09-29 | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119826948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119826952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119826955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119826956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119826958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119826971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119826978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119826979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119826986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119826987 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119826990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119826997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119827002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119827042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119827046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119827061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119827089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119827090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119827101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119827104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119827112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119827114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119827135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119827189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119827195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119827202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827223 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119827224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119827229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119827247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827282 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119827283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827294 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Refusal | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119827295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119827308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119827313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119827330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827340 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-09-29 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119827341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119827343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119827353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119827355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119827358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119827361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119827378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119827381 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119827418 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119827428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119827431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119827432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119827435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119827436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119827458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119827459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119827470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119827473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827480 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119827483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119827494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119827531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827548 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-06 | 2020-09-29 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119827551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119827556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119827562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119827564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119827565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119827566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119827567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119827568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119827569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119827570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827572 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-04-03 | OH
119827574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827593 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119827594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827609 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119827611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119827637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119827644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119827659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119827691 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119827695 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119827700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119827702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119827715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827733 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119827735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119827741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119827750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119827755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119827757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119827799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119827811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119827813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827815 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119827816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119827851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119827860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119827862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119827863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119827902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119827909 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827914 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119827924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119827925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119827933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119827939 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119827940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827942 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119827945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119827950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119827953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119827955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119827958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119827977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119827982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119827984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119827985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119827994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119827995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119828004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828043 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119828052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119828071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119828124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828151 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119828170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119828176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119828182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828195 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828238 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119828254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119828255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119828268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828278 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119828310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119828316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-26 | 2020-09-29 |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119828357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119828358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119828380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119828410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119828422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119828442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119828447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119828448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-09-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119828450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119828486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119828541 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119828552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119828624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119828642 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119828644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119828648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828649 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828650 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119828651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119828653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119828658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828661 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119828664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119828667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119828669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119828670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828672 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828673 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828674 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119828676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828677 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119828679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828691 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828692 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119828693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119828694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119828706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119828709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119828710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119828740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119828741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828742 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828745 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828748 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119828749 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119828753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-09-29 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119828765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119828768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119828769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119828824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119828825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119828826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119828828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119828830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119828838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119828840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119828858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119828878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828895 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-06 | 2021-03-29 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119828896 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119828900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119828904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119828905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119828915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119828916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119828917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119828934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119828938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119828956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119828966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119828971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119828972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119828975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119828976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119828977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119828991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119829005 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119829020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829071 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2021-04-11 | OH
119829082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119829099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829123 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119829129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829149 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119829153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-23 | 2020-09-29 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119829204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119829255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119829301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829321 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119829475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119829476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119829477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119829478 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119829483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119829562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119829626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119829636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119829699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119829740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119829741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119829742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119829743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119829744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119829745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119829747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119829748 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119829750 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119829752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119829753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119829756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119829758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119829790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-29 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119829792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119829796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119829798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119829800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119829808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119829819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119829835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-09-29 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829842 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119829844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119829845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119829846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119829851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119829855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119829859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119829867 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119829868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119829877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119829881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119829883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119829937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119829938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119829939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119829940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119829942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119829944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119829947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119829948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119829950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119829956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119829960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119829961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119829962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119829970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119829971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119829974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119829975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119829978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119829979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119829980 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119829982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119829995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119829996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119829997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119829998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119829999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119830011 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119830013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119830015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119830018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119830019 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830042 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119830043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830056 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119830057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119830062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119830063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119830064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119830067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119830069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830070 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119830073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119830076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119830077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119830078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119830094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119830096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119830105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119830111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119830113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830114 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830115 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119830116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119830142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119830144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119830147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119830152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830158 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830160 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119830179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119830200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119830201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119830204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830205 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119830207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830220 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119830240 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830248 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119830271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119830315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830436 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119830438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119830490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119830516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119830518 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830519 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119830530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119830531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830533 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830535 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830536 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830538 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2021-06-04 | 2021-09-29 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119830539 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Burnt | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119830614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119830616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119830632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119830643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119830644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119830649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-01 | OH
119830663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-09-30 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119830669 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119830680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119830689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119830691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830696 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119830791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119830793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119830850 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119830852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119830875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119830910 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119830915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830917 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119830919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830951 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119830959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119830968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119830973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119830975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119830990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119830991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119830992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119830995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119830996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119831000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119831001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119831003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831028 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119831041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119831050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119831081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119831103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119831115 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119831116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119831117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119831118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119831119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119831123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-14 | 2020-09-30 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119831130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119831141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-09-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119831144 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831162 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119831164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831166 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119831169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831178 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119831182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831194 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119831197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119831203 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119831205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025 | 2020-09-30 | OH